项目名称：航站楼中央空调清洗维保

项目编号：CG/JCGS-16-005-N

2016年4月18日

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章  供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	12

第四章、响应文件格式与要求	15

格式一：	15

格式二：	16

格式三	17

格式四	19

格式五	20

第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场限公司拟采用竞争性谈判的方式进行航站楼中央空调清洗维保，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：航站楼中央空调清洗维保

（二）项目编号：CG/JCGS-16-005-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 项目 | 维保内容 | 维保标准 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1.滤网清洗、消毒 | 干净 | 445台 |
|  |  | 2.铜管清洗 | 气泵反冲 |  |
|  |  | 3.过滤器清洗 | 拆除滤网清洗 |  |
|  |  | 4.翅片清洗、消毒 | 拆开挡板除尘消毒 |  |
| 2 | 风幕机 | 1.铜管清洗 | 气泵反冲 | 85台 |
|  |  | 2.翅片清洗 | 干净 |  |
|  |  | 3.过滤器清洗 | 拆除清洗 |  |
| 3 | 空调机箱 | 1.过滤网清洗及消毒 | 坏的做滤网更换（不提供更换材料） | 46台 |
|  |  | 2.机箱整体清洁 | 干净无垃圾 |  |
|  |  | 3.机房卫生打扫 | 清洗完后机房干净 |  |
|  |  | 4.翅片清洗及消毒 | 干净、无垢（必须消毒，材料自备对设备无损伤） |  |
|  |  | 5.排污池清理 | 干净 |  |
| 4 | 板式换热器 | 1.过滤器清洗 | 干净 | 2组 |
|  |  | 2.阀门保养 | 打油，可灵活手动操作 |  |
|  |  | 3.换热片清洗 | 拆开清洗，恢复原样 |  |
| 5 | 散流器 | 1.清洗 | 干净 | 900个 |
| 6 | 精密空调 | 1.过滤网清洗（坏的需更换） | 干净（更换材料自备） | 5台 |
|  |  | 2.加湿罐清洗 | 干净、恢复原样 |  |
| 7 | 新风口滤网清洗维保 | 1.过滤网清洗（顶部通室外） | 干净、清洗完成后风道无损伤（15个风口约80块铁质滤网） | 15个 |
| 8 | 冷却塔清洗维保 | 1.冷却塔填充物清洗 | 拆出填充物进行清洗，清洗完恢复原样 | 3组 |
|  |  | 2.冷却塔箱体清洗 | 清洁、除垢 |  |
| 9 | 管道 | 1.过滤网清洗 | 干净 | 2套 |
|  |  | 2.阀门保养 | 打油，可灵活手动操作 |  |
|  |  | 3.管道简单清洗钝化 | 腐蚀率低于国家标准，钝化膜完整（药品自备） |  |

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）有清洗资格证或营业范围必须包含制冷设备或中央空调的维护维修；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2016年4月25日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年4月29日上午9:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）维保日期：中标通知书发出后5个工作日内。

（二）项目预算：14万元整。

（三）服务期限：1个月

（四）付款方式：验收合格后支付项目总金额的95%，剩余5%作为质量保证金在质保期结束后10个工作日内支付，质保期为1个月。中标供应商须提供相应金额的普通增值税发票进行款项支付。

## 二、采购内容及要求

1. 46台大型中央空调机箱维保，其中包括预热盘，表冷器、机箱、滤网、机房等（空调机箱的清洗需有1-3个清洗业绩现场提供合同原件）。

2. 445台风机盘管清洗维保，其中包括盘管机身，铜管，翅片，过滤网，散流器，过滤器等（盘管清洗须有1-3个清洗业绩，现场提供合同原件）。

3. 85台风幕机清洗维保，其中包括风幕机遥控面板，铜管，翅片，水管，过滤网，阀门，过滤器等。

4. 制冷机房板式换热器清洗维保，其中包括水路阀门，换热片，控制柜等。（板换清洗需有专业的液压工具）

5. 核心机房5台精密空调过滤网的清洗，其中包括清洗过滤网和加湿罐清洗，部分过滤网更换。

6. 新风口的清洗维保，其中包括新风口过滤网的清洗。

7. 冷却塔的清洗维保，其中包括冷却塔机箱和填充物的清洗维保。

8. 航站楼内管道的清洗维保，其中包括50立方冷冻水系统和20立方冷却水系统的维保。（须有2个以上类似工程的化学清洗，现场提供合同原件）

9. 维保期间可以保证设备的正常运行，如维保期间遇到设备故障以及维保设备突发情况由清洗厂家负责。

第三章  供应商须知

一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有独立承担民事责任的能力;

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（六）参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

（七）法律、行政法规规定的其他条件;

二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括投标产品图片、具体参数、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、医疗器械企业经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到，抽取谈判顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先，报价和质量均相同时，服务好的优先，谈判小组按排列顺序推荐成交候选供应商。

（三）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）