鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场场区消防维修采购项目

项目编号：CG/JCGS-17-030-N

# 一、竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购场区消防维修项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## （一）项目概况

1、项目名称：场区消防维修采购项目

2、项目编号：CG/JCGS-17-030-N

3、采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

4、控制价：64万元

5、资金来源：企业自筹

6、采购内容：T1航站楼及办公楼、倒班公寓等消防设施维修。

7、中标公示结束后3个月内完成。

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2018年1月12日9:30

开标地点： 鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼208室

## （三）联系方式

联系人： 司先生

联系电话： 0477-3855924

邮    箱：oaaggf@ 163.com

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件;

7、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

8、投标人须具备公安消防部门颁发的有效期内的消防设施维护保养检测机构二级资质，含内蒙古自治区临时二级。

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个；

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、检察机关出具的无行贿犯罪证明。因时限问题无法按时开具的，如果最终中标，需在中标后提供，否则按自行放弃处理。

6、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

7、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）

8、其他产品质量保证等佐证材料。

9、产品操作及维护性能。

10、招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）

## （三）评标与中标

1、组织磋商

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（3）磋商与报价

*磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

*报价

（1）每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

（2）报价内容为招标代理服务费费率。

2、评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

# 三、采购人需求

## （一）项目基本情况：

1、项目基本情况：

消防设施维修及更换。

- 合作期：

消防设施维修及更换内容设备在中标公示结束后3个月内完成；

3、服务地点：鄂尔多斯机场，最大单体建筑小于4万平方米。

4、付款方式：

消防设施维修及更换货款：无预付款，产品维修完成，支付30%货款，经我公司第三方检测机构检测合格后，支付65%维修及货款，剩余5%作为质保金，质保期结束后15个工作日内支付。所有款项需提供增值税专用发票后支付。

- 质保期：

维修及更换设备从第三方出具检测报告合格之日起，质保为3年。

6、项目预算：64万元。投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，即固定总价包括：维保费，维修及更换设备费、材料费、管理费、增值税专用发票税金、运杂费、保险费、维修及维保人员路程费，驻场费，质保期内的维护维修费、安装调试费。

7、为确保公平公正，本项目不接受我公司第三方消防检测单位投标，如检测单位参与竞标，将按无效投标处理。

8、消防设施设备运行标准及维修、维保依据

（1）《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

（3）《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)GB50045-1995

（4）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998

（5）《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007

（6）《自动喷水灭火系统设计规范》 (2005年版)GB50084-2001

（7）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

（8）《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

（9）《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219－1995

（10）《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

（11）《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010

（12）《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

（13）《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

（14）《建筑工程消防验收规范》DB 33 1067—2010

（15）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997

（16）GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》

（17）GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

（18）消防设备原厂家提供的设计数据

（19）建筑消防设施的维护管理》GA587-2005

（20）《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》DB15/353-2009。

（二）检测情况描述

1、气体灭火系统

| 气体灭火系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心机房气体灭火盘未通电，且未与主机联动 | 增加依爱探测器，实现气体灭火控制器接收气体防护区报警信息功能，共2台气体控制盘 |  |
| 2 | 核心机房气体灭火钢瓶间共有180L的钢瓶22只，其中14只与官网连接，8只在地上放置作为备用，已连接的14只钢瓶的启动管路均与启动瓶串联，因两个防护区大小不一样故各自区域启动的瓶组应区分，启动管路不正确，钢瓶已使用5年且压力表显示压力不足，钢瓶架贴墙放置，没有机械启动操作空间，管路无区域标识，瓶组架未固定牢固，启动瓶组未接线，未按要求设置泄压口，压力开关未接线，房间内无应急照明灯 | 改造启动管路实现按防护区分瓶组启动，充装检测所有钢瓶内的药剂，调整钢瓶位置实现人工机械启动装置操作方便，固定瓶组架，启动瓶组接线调试，新增配套的泄压口，大小为1.2平米，墙体需开洞，压力开关接线调试，房间内增加应急照明灯 |  |
| 3 | 通信机房一采用海湾气体灭火控制器，防护区内无泄压口，气体灭火钢瓶上无参数标识，瓶身无钢印 | 检测钢瓶是否为正规合格产品，防护区增加泄压口 |  |
| 4 | 通信机房二、三、四采用利达气体灭火控制器，控制器报备电故障，防护区无泄压口，气体灭火钢瓶压力显示不足 | 检测并重新充装气体灭火钢瓶，共3个，每个120L，每个充装药剂100kg，防护区增加泄压口 |  |
| 5 | 办公楼102弱电机房，气体灭火控制盘为依爱品牌，控制器上有一处火警，一处门口少一套紧急启停按钮，防护区尺寸为高3米宽6米长16.2米，放置一个70L气体灭火钢瓶灭火浓度不够，房间内只安装有安舍探测器，通过安舍主机控制模块来实现气体灭火联动，不符合规范要求，无泄压装置 | 增加一套紧急启停按钮，增加气体灭火钢瓶70L3个，安装依爱探测器直接连接到气体灭火控制器，实现单独控制，共3套烟感，8套温感，新增线路500米，配管100米，增加泄压口 |  |
| 6 | 办公楼706房间气体灭火控制器为依爱产品，通过安舍主机控制模块来实现气体灭火联动，不符合规范要求，防护区内无泄压装置，气体灭火钢瓶压力显示不足 | 增加依爱探测器直接连接到气体灭火控制器，实现单独控制，增加5套烟感，5套温感，增加泄压口，6个钢瓶，每个120L，每瓶充装100kg |  |
| 7 | 办公楼113房间气体灭火控制器为依爱产品，通过安舍主机控制模块来实现气体灭火联动，不符合规范要求，防护区内无泄压装置，气体灭火钢瓶压力显示不足 | 增加依爱探测器直接连接到气体灭火控制器，实现单独控制，增加8套烟感，8套温感，增加泄压口，6个钢瓶，每个120L，每瓶充装100kg |  |
| 8 | 飞行区气体灭火钢瓶需检查重装 | 5个钢瓶，每个120L，每瓶充装100kg |  |

2、综合楼、T1航站楼、货运仓库、航管楼、A公寓、B公寓、燃气锅炉房、消防泵房消防设施初步检测结果如下：

| 序号 | 消防设施存在问题 | 整改方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1航站楼 |  |  |  |
| 1 | 主机开机后按键面板故障，按键不起作用，指示灯无指示，总线盘故障，按键无反应 | 更换主机 |  |
| 2 | 主机共有5个直启设备，启动后无反馈信息，共1个信号回路，现存在4个故障，7个反馈 | 逐一排查处理 |  |
| 3 | 消防电话总线短路 | 逐一排查处理 |  |
| 4 | 消防应急广播功率放大器故障，不能开机 | 需更换一台500w功率放大器 |  |
| 5 | 一层东西过道格栅吊顶处无喷淋，因格栅上铺有一层密布网，看不到吊顶内是否装有上喷，如吊顶内存在上喷，需改为下喷，如不存在喷淋，则需增加喷淋，面积约700平米 | 加装喷淋头 |  |
| 6 | 一层电动排烟窗控制箱未与火自报主机联 | 需增加24v电源及联动模块 |  |
| 7 | 大厅上空红外对射安装于玻璃顶下方，容易误报 | 考虑到光照对红外会对射产生误报影响，需增加防护遮阳罩 |  |
| 8 | 二层东侧一台消防水炮故障 | 需维修 |  |
| 9 | 一、二层缺少疏散指示灯，部分灯具坏 | 增加疏散指示灯具29套，双头应急灯具37套，NHBV2.5 1500米，薄壁镀锌钢管500米 |  |
| 综合楼 |  |  |  |
| 10 | 屋顶2台防排烟风机软连接老化导致漏风，300mm宽，直径11000mm。 | 更换三防布软连接 |  |
| 11 | 1台排烟风机控制柜故障，无法启动 | 返厂维修 |  |
| 12 | 屋顶所有防火阀未按要求安装控制模块 | 增加2只模块，编辑主机逻辑程序 |  |
| 13 | 东侧风机房内房缺少应急照明灯及消防直通电话 | 新增应急照明灯9套，消防直通电话1部（含配管穿线，距机房约110米） |  |
| 14 | 稳压泵房缺少应急照明灯及消防直通电话 | 新增应急照明灯9套，消防直通电话1部（含配管穿线，距机房约140米） |  |
| 15 | 报警主机显示5个回路故障，15个火警信息，技术报警14个，故障268个，隔离2个，CRT图形丢失 | 逐一排查处理，CRT图形显示器需安舍厂家重新进行制图编程 |  |
| 16 | 多功能厅缺少安全出口、疏散指示灯 | 重新配管穿线安装灯具，需增加8套疏散指示灯，3套安全出口灯，配管150米，NHBV2.5电线500米 |  |
| 17 | 一、二层西侧疏散指示灯不工作 | 线路短路故障，逐一排查处理 |  |
| 18 | 地下一、二层地埋疏散指示线路故障，无法送电 | 线路短路故障，逐一排查处理，灯具做防水处理 |  |
| 19 | 地下二层北出口西卷帘轨道配合不顺畅，易卡 | 轨道安装不垂直，重新调整 |  |
| 20 | 地下二层东北角消防补风风机无法启动，无控制线；西侧排烟机房1台排烟风机无法启动 | 重新穿电缆，接线调试 |  |
| 21 | 地下二层5个安全出口等坏，不亮 | 更换灯具 |  |
| 22 | 所有防火卷帘门上口封堵不严密，漏光严重 | 洞口尺寸100mm*6000mm，共6处，采用防火材料进行封堵处理 |  |
| 23 | 防火卷帘门只有一侧设置控制按钮 | 增加另一侧控制面板 |  |
| 24 | 应急照明的明配管均未涂刷防火涂料 | 所有消防系统使用的明配管全部涂刷防火涂料，约1600米JDG20管 |  |
| A公寓 |  |  |  |
| 25 | 报警主机系统故障，1个火警信息，2个故障，电梯到一层显示反馈信息 | 逐一排查处理，电梯迫降接电不正确，请电梯厂家配合重新接线调试 |  |
| 26 | 消火栓系统管网无水压 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象 |  |
| 27 | 走廊内双头应急灯应急时间不满足要求切且东侧缺少1个，楼梯间缺少应急照明灯 | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管，60米NHBV2.5电线），楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |  |
| 28 | 联动测试应急照明灯未点亮 | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |  |
| 29 | 报警主机无法启动消火栓泵 | 外网电线断路故障，需修复 |  |
| B公寓 |  |  |  |
| 30 | 报警主机显示1个火警信息，102个故障 | 逐一排查处理 |  |
| 31 | 消火栓系统管网无水压 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象 |  |
| 32 | 走廊内双头应急灯应急时间不满足要求切且东侧缺少1个，楼梯间缺少应急照明灯 | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管，60米NHBV2.5电线），楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |  |
| 33 | 联动测试应急照明灯未点亮 | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |  |
| 消防泵房 |  |  |  |
| 34 | 稳压泵不能实现自动补压，气顶压设备未实现联动运行，44组50L氮气瓶无压力，水箱无液位计 | 请厂家技术员到现场进行调试，充装44组50L氮气瓶组，增加水池液位计 |  |
| 35 | 消防泵启动平凡且管网压力骤降，更换所有止回阀 | 更换止回阀，6个DN200，2个DN150，2个DN100，更换为卧式止回阀，与原有止回阀规格尺寸有差别，需拆除原有管道，切割管道重新焊接同型号法兰后重新安装 |  |
| 36 | 缺少应急照明灯 | 增加18套应急照明灯，含配管穿线，150米20镀锌钢管，500米HNBV2.5电线 |  |
| 航管楼 |  |  |  |
| 37 | 一层3个疏散指示灯不亮，门厅缺少应急照明灯 | 更换不亮的灯具，增加2套应急照明灯 |  |
| 38 | 消防水袋为2006年生产，老化严重 | 更换12条消防水带 |  |
| 39 | 疏散指示灯安装高度不符合要求，改为局地0.5米 | 明配管改至距地0.5米处，共12套 |  |
| 40 | 走廊内双头应急灯应急时间不满足要求切且每层缺少2个，楼梯间缺少应急照明灯 | 每层更换3套双头应急灯，新增2套双头应急灯，楼梯间新增带人体感应的消防应急照明灯，每层3个楼梯间6套应急灯，共3层，塔台增加10套应急灯 |  |
| 41 | 消火栓系统无水压 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象 |  |
| 货运库房1 |  |  |  |
| 42 | 缺少应急照明灯及安全出口灯 | 增加34套单管应急照明灯，灯具安装高度为6米，增加2个安全出口灯具及配线 |  |
| 货运库房2 |  |  |  |
| 43 | 缺少应急照明灯及安全出口灯 | 增加20套双头应急灯，灯具安装高度为3米，增加3个安全出口灯具及配线 |  |
| 44 | 报警主机10个故障 | 逐一排查处理 |  |
| 45 | 报警阀组压力开关、信号蝶阀未接入模块 | 增加模块并进行调试 |  |
| 天然气锅炉房 |  |  |  |
| 46 | 缺少应急照明灯 | 增加7套防爆型双头应急灯 |  |

- 维修设备清单

| 综合楼、T1航站楼、货运仓库、航管楼、A公寓、B公寓、燃气锅炉房、消防泵房消防维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1航站楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目材料名称及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 | 投标产品规格型号 |
| 1 | 海湾5000主机 | 套 | 1 |  |  | 包含150w功放1台，电话主机1台，广播录放盘1台，多线盘5路，总线盘1块 |  |
| 2 | 消防主机维修与调试 | 套 | 150 |  |  | 主机共有5个直启设备，启动后无反馈信息，共1个信号回路，现存在4个故障，7个反馈。将原主机数据导出并导入到新主机，由于主机按键板故障，需请厂家技术员导出数据 |  |
| 3 | 消防电话总线短路 | 路 | 1 |  |  | 排查维修电话线路，手报电话约15处 |  |
| 4 | 喷头 ZSTX15 | 套 | 65 |  |  | 拆除吊顶将喷淋头锥位后回复吊顶，吊顶面积约600平米，100*150mm的金属条形格栅吊顶 |  |
| 5 | 控制模块 | 套 | 6 |  |  | 一层电动排烟窗控制箱未与火自报主机联动，需增加控制模块 |  |
| 6 | 信号线NH-RVS2X1.5 | 米 | 120 |  |  | 一层增加排烟窗控制模块使用 |  |
| 7 | DN25镀锌钢管 | 米 | 120 |  |  | 接喷淋头 |  |
| 8 | 红外对射加装防护遮阳罩 | 套 | 2 |  |  | 安装高度约10米 |  |
| 9 | 消防水炮维修 | 套 | 1 |  |  | 请原厂家返厂维修 |  |
| 10 | 疏散指示灯 | 套 | 29 |  |  | 新增(断电后24小时) |  |
| 11 | 应急照明灯 | 套 | 37 |  |  | 新增(断电后24小时) |  |
| 12 | 配管JDG20 | 米 | 500 |  |  | 明配管并涂刷防火涂料 |  |
| 13 | 穿线HNBV2.5 | 米 | 1500 |  |  | 新增 |  |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 更换三防布软连接 | 处 | 4 |  |  | 屋顶2台防排烟风机软连接老化导致漏风，300mm宽，直径11000mm。 |  |
| 15 | 排烟风机控制箱维修 | 台 | 2 |  |  | 屋顶1台地下二层1台，返厂维修 |  |
| 16 | 增加控制模块 | 只 | 2 |  |  | 增加2只安舍品牌模块，请厂家编辑主机逻辑程序 |  |
| 17 | 安舍电话分机 | 个 | 2 |  |  | 屋顶稳压泵房、屋顶东侧风机房增加消防电话 |  |
| 18 | 应急照明灯安装 | 套 | 18 |  |  | 将现有普通灯具拆除后替换，单管应急灯 |  |
| 19 | 主机显示的故障等问题处理 | 套 | 1 |  |  | 报警主机显示5个回路故障，15个火警信息，技术报警14个，故障268个，隔离2个 |  |
| 20 | CRT图形显示器维修 | 套 | 1 |  |  | CRT图形丢失，CRT图形显示器需安舍厂家重新进行制图编程，点位约1500个 |  |
| 21 | 安全出口灯 | 套 | 3 |  |  | 重新配管穿线安装灯具，需增加3套安全出口灯，配管30米，NHBV2.5电线100米 |  |
| 22 | 应急照明灯 | 套 | 8 |  |  | 重新配管穿线安装灯具，需增加8套双头应急灯，配管120米，NHBV2.5电线400米 |  |
| 23 | 疏散指示灯线路故障处理 | 处 | 9 |  |  | 地下室6处短路故障，跳闸，一、二、六层个1处线路故障，逐一排查处理 |  |
| 24 | 防火卷帘门轨道维修 | 套 | 1 |  |  | 轨道安装不垂直，重新调整 |  |
| 25 | 防火卷帘门上方漏光封堵 | 处 | 6 |  |  | 洞口尺寸100mm*6000mm，共6处，采用防火材料进行封堵处理 |  |
| 26 | 防火卷帘门手动控制按钮加装 | 只 | 6 |  |  | 增加另一侧控制面板 |  |
| 27 | 原有应急照明的明配管涂刷防火涂料 | 米 | 1600 |  |  | 所有消防系统使用的明配管全部涂刷防火涂料，约1600米JDG20管 |  |
| A公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 报警主机故障等处理 | 批 | 1 |  |  | 1个火警信息，2个故障，电梯到一层显示反馈信息，逐一排查处理，电梯迫降接电不正确，请电梯厂家配合重新接线调试 |  |
| 29 | 打压注水 | 批 | 1 |  |  | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象，维修时考虑此部分费用，不另外增加费用 |  |
| 30 | 应急照明灯安装 | 批 | 1 |  |  | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管,60米NHBV2.5电线）,楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |  |
| 31 | 增加控制模块，改造配电箱总开关 | 套 | 5 |  |  | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |  |
| 32 | 感烟探测器 | 只 | 25 |  |  | 更换损坏的探测器 |  |
| 33 | 感烟探测器清洗并重新编码 | 只 | 263 |  |  | 逐一拆除探测器进行专业清洗 |  |
| 34 | 启泵线路故障 | 批 | 1 |  |  | 外网电线断路故障，需修复 |  |
| B公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 报警主机故障等处理 | 批 | 1 |  |  | 1个火警信息，2个故障，电梯到一层显示反馈信息，逐一排查处理，电梯迫降接电不正确，请电梯厂家配合重新接线调试 |  |
| 36 | 打压注水 | 批 | 1 |  |  | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象，维修时考虑此部分费用，不另外增加费用 |  |
| 37 | 应急照明灯安装 | 批 | 1 |  |  | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管,60米NHBV2.5电线）,楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |  |
| 38 | 感烟探测器 | 只 | 25 |  |  | 更换损坏的探测器 |  |
| 39 | 感烟探测器清洗并重新编码 | 只 | 263 |  |  | 逐一拆除探测器进行专业清洗 |  |
| 40 | 增加控制模块，改造配电箱总开关 | 套 | 5 |  |  | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |  |
| 消防泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 氮气瓶充装 | 组 | 44 |  |  | 充装44组50L氮气瓶组 |  |
| 42 | 水池增加液位计 | 套 | 1 |  |  | 增加水池液位计 |  |
| 43 | 更换止回阀 | 只 | 10 |  |  | 更换止回阀，6个DN200,2个DN150，2个DN100，更换为卧式止回阀，与原有止回阀规格尺寸有差别，需拆除原有管道，切割管道重新焊接同型号法兰后重新安装 |  |
| 44 | 增加应急照明灯 | 批 | 1 |  |  | 增加18套应急照明灯，含配管穿线，150米20镀锌钢管，500米HNBV2.5电线 |  |
| 航管楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 更换应急照明灯 | 套 | 7 |  |  | 更换 |  |
| 46 | 新增应急照明灯 | 套 | 4 |  |  | 含配管穿线，含配管穿线，40米20镀锌钢管，150米HNBV2.5电线 |  |
| 47 | 调整疏散指示灯安装高度 | 套 | 12 |  |  | 明配管改至距地0.5米处，共12套 |  |
| 50 | 走道应急照明灯维修 | 套 | 43 |  |  | 每层更换3套双头应急灯，新增2套双头应急灯，楼梯间新增带人体感应的消防应急照明灯，每层3个楼梯间6套应急灯，共3层，塔台增加10套应急灯 |  |
| 51 | 消防水带65-8-25 | 套 | 12 |  |  | 更换国标产品 |  |
| 52 | 消火栓管网注水打压 | 批 | 1 |  |  | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象，维修时考虑此部分费用，不另外增加费用 |  |
| 货运库房1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 增加应急照明灯 | 套 | 36 |  |  | 增加34套单管应急照明灯,灯具安装高度为6米，增加2个安全出口灯具及配线 |  |
| 货运库房2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 增加应急照明灯 | 套 | 23 |  |  | 增加20套双头应急灯,灯具安装高度为3米，增加3个安全出口灯具及配线 |  |
| 55 | 报警主机故障等处理 | 条 | 10 |  |  | 逐一排查处理 |  |
| 56 | 增加控制模块 | 只 | 4 |  |  | 增加模块并进行调试 |  |
| 天然气锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 增加应急照明灯 | 套 | 7 |  |  | 增加防爆型应急照明灯 |  |
| 以下是T2航站楼分离出来的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 钢瓶检测充装药剂 180L | 个 | 22 |  |  | 核心机房 |  |
| 59 | 钢瓶检测充装药剂 70L | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 气体灭火钢瓶 70L | 个 | 3 |  |  | 办公楼102室增加 |  |
| 61 | 钢瓶检测充装药剂 120L | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 62 | 钢瓶间启动管路安装 | 米 | 25 |  |  |  |  |
| 63 | 钢瓶间瓶组移装 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 应急照明灯具 劳士144 | 套 | 4 |  |  | 核心机房钢瓶间新增应急照明灯具 |  |
| 65 | 泄压口 面积1.0 | 套 | 16 |  |  | 气体灭火防护区内增加泄压口，墙体开洞 |  |
| 66 | 依爱烟感 | 套 | 16 |  |  | 办公楼102室增加 |  |
| 67 | 依爱温感 | 套 | 21 |  |  | 办公楼102室增加 |  |
| 68 | 依爱紧急启停按钮 | 套 | 1 |  |  | 办公楼102室增加 |  |
| 69 | 直启线路维修 | 路 | 7 |  |  | 停车场6路多线故障，T2航站楼1路多线故障 |  |
| 70 | 预作用阀组 DN150 | 套 | 2 |  |  | 停车场消火栓管网改造为预作用式 |  |
| 71 | 电动快速排气阀 | 套 | 2 |  |  | 停车场消火栓管网改造，管网末端增加快速排气装置来快速注水排气 |  |
| 72 | 电伴热带 25W/米 | 米 | 1300 |  |  | 停车场消防泵房至东侧湿式报警阀组室经过无采暖区域增加电伴热保温 |  |
| 73 | 过滤器 DN200 | 只 | 2 |  |  | 停车场东侧预作用报警阀组室喷淋给水管增加 |  |
| 备注：以上设施设备在使用过程中出现任何质量问题（维保期内），需要返厂更换其新配件。 |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费、安装调试费，保修费。单价与总价不符的，以总价为准。报价时单价与总价均不得超预算。

2、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

3、投标文件一正七副共8份。电子版投标文件1份（光盘或U盘均可）

## （三）评分细则

1、价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

- 商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（4分） | 投标企业近三年同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 - 单项合同金额大于100万元，每有一项得2分； - 50万元≤单项合同金额≤100万元的，每有一项得1分； - 50万元以下项目不计分。 本项最多得4分。 |
| 质量保证期（2分） | 满足最低保证要求得0.5分，每延长半年加0.5分，本项最多得2分。 |
| 售后服务体系及承诺（5分） | - 投标人在鄂尔多斯有常设机构，常住技术服务人员（5分）；（本地注册机构无需提供） - 投标人委托鄂尔多斯企业进行售后服务的，应提供合同，无合同不得分（2分） |
| 投标产品技术参数响应程度（20分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于我公司现有产品规格，提供产品能够兼容我公司现有消防系统（13-15分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数与我公司现有产品规格相似（9-11分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（6-8分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（1-3分） |
| 消防维修方案（15分） | - 维修方案详实，安全、管理制度完善，符合机场管理要求，（8-10分）； - 有维修方案，满足采购人基本要求（5-7分）； - 没有维修方案或维修方案简单，不详细（2-4分）。 |
| 其他承诺（4分） | 投标产品的技术支持力度，备品、备件齐全、充分。有应急维护方案及培训计划。 - 优秀 4分； - 一般 2分 |

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、售后服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材