鄂尔多斯机场管理集团有限公司伊金霍洛国际机场公司航站楼（区）消防维保及维修项目（三次）

招标文件

项目编号：CG2017FGK2112

采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2018年03月19日

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

报名须知	- 6 -

一.报名方式	- 6 -

二.报名时间及报名截止时间	- 6 -

投标须知	- 7 -

一.说明	- 7 -

二.招标文件	- 8 -

三.投标文件的编制	- 9 -

四.投标文件的递交	- 12 -

五.开标与评标	- 14 -

六.定标	- 19 -

七.公告	- 20 -

八.质疑	- 20 -

九.投诉	- 21 -

第三章 合同与验收	- 22 -

一.合同要求	- 22 -

二.验收	- 22 -

政府采购合同（合同文本）	- 23 -

第四章 采购内容与技术要求	- 42 -

一.项目说明	- 42 -

二.消防设施设备运行标准及维修、维保依据	- 43 -

三.消防设施维修及更换项目	- 43 -

四.机场消防维保要求	- 62 -

第五章 投标人资质证明及相关文件要求	- 66 -

一.投标人及投标货物的资格性证明文件	- 66 -

二.投标人应提供的其它资信文件	- 66 -

三.投标货物其它相关证明及资料	- 67 -

第六章 评标原则和方法	- 68 -

一.评标原则	- 68 -

二.评标办法	- 68 -

第七章 投标文件格式与要求	- 72 -

投标文件封面	- 72 -

投标文件目录	- 73 -

投标承诺书	- 74 -

法定代表人授权委托书	- 75 -

开标一览表	- 76 -

投标服务、货物分项报价明细表	- 77 -

技术规格响应（偏离）表	- 78 -

商务规格响应表	- 79 -

项目服务、货物安装方案及服务承诺	- 80 -

上一年度财务审计报告	- 81 -

缴纳增值税或企业所得税的凭据	- 82 -

缴纳社会保险的凭据	- 83 -

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函	- 84 -

《行贿犯罪档案查询结果告知函》	- 85 -

投标人业绩情况表	- 86 -

各类证明材料	- 87 -

# 第一章 招标公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司伊金霍洛国际机场公司航站楼（区）消防维保及维修项目（三次）公开招标招标公告

亿诚建设项目管理有限公司受鄂尔多斯机场管理集团有限公司委托，采用公开招标，采购航站楼（区）消防维保及维修项目（三次）。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1、名称与编号

项目名称：鄂尔多斯机场管理集团有限公司伊金霍洛国际机场公司航站楼（区）消防维保及维修项目（三次）

采购文件编号：CG2017FGK2112

2、内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物服务名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站楼（区）消防维保及维修项目（三次） | 1 | 详见招标文件 | 2450000 |

二、供应商的资格要求

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

三、获取招标文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年03月19日起登录中国采购与招标网获取招标文件。

1、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）。登录网站页面，点击信息公告页面下方的“附件”即可浏览、下载招标文件；

2、报名方式及报名时间详见招标文件第二章“报名须知”。

四、采购文件售价

本次采购文件的售价为0元人民币。

五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2018年04月10日上午9:30

投标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼208室

开标时间：2018年04月10日上午9:30

开标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼208室

六、联系方式

采购代理机构名称：亿诚建设项目管理有限公司

地址：鄂尔多斯市东胜区东环路7号街坊锦厦国际商务广场1号楼11层1105室

邮政编码：017000

联系人：张志强

联系电话：13314777782

采购单位名称：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

邮政编码：017200

联系人：司先生

联系电话：0477-3855924

亿诚建设项目管理有限公司

2018年03月19日

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 鄂尔多斯机场管理集团有限公司伊金霍洛国际机场公司航站楼（区）消防维保及维修项目（三次） |
|  | 项目编号 | CG2017FGK2112 |
|  | 采购人 | 名称：鄂尔多斯机场管理集团有限公司 地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗 联系人：司先生 电话：0477-3855924 |
|  | 采购代理机构 | 名称：亿诚建设项目管理有限公司 地址：鄂尔多斯市东胜区东环路7号街坊锦厦国际商务广场1号楼11层1105室 联系人：张志强 电话：13314777782 |
|  | 资金来源 | 企业自筹 |
|  | 资格要求 | 1.投标人须具备公安消防部门颁发的消防设施维护保养检测机构一级资质（含内蒙古自治区临时一级）以内蒙古消防总队“关于消防技术服务机构临时资质有效期的公告”为准，网址http://www.nmg119.gov.cn/admin/ReadNews.jsp?NewsId=45324。 2.为确保公平公正，本项目不接受我公司第三方消防检测单位投标，如检测单位参与竞标，将按无效投标处理。 |
|  | 投标文件数量 | 正本1份 副本4份，电子光盘1份（光盘上标明供应商名称） |
|  | 评标办法 | 综合评标法 |
|  | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
|  | 投标文件递交时间 | 2018年04月10日上午9:00-9:30时 |
|  | 开标时间 | 2018年04月10日上午9:30时整 |
|  | 开标地点 | 鄂尔多斯机场综合办公楼208室 |
|  | 交货期及地点 | 交货（工）期：合作期：消防设施维修及更换内容设备在中标公示结束后3个月内完成；维保期为3年。 交货地点：采购人指定的地点 |
|  | 质量保证期限 | 维修及更换设备从第三方出具检测报告合格之日起，质保期为3年。 |
|  | 投标保证金 | 本招标项目不收取投标保证金 |
|  | 招标代理费 | 1、代理报酬：中标价的0.4%； 2、代理报酬的支付方式：中标公示期结束、中标通知书发出前由中标人一次性支付。 |

- 报名须知

- 一.报名方式

1.报名方式采用网上报名，网上获取招标文件。

2.投标供应商将“投标项目信息”及“投标人信息”发送至采购代理机构邮箱：805321987@qq.com，并电话确认，招标文件由投标供应商自行登录《中国采购与招标网》（http://www.chinabidding.com.cn）下载。

- 二.报名时间及报名截止时间

报名时间（招标文件提供期限）：2018年03月19日至2018年03月30日下午5:30时

- 投标须知

- 一.说明

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部令第18号）等及有关法律、法规、规章制度编制。

（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.本招标文件的解释权为采购人和采购代理机构。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标文件的采购人特指鄂尔多斯机场管理集团有限公司。

2.“采购代理机构”是指采购人委托授权办理招标事项的代理机构。本招标文件的采购代理机构特指亿诚建设项目管理有限公司。

3.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目招标文件的供应商特指响应本次招标文件要求，向采购人提交投标文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为投标人。

4.“中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（三）合格的货物和服务

1.“货物”是指投标人制造或组织的符合招标文件要求的货物等。提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象，包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

（四）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二.招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标文件由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）报名须知

（3）投标须知

（4）商务须知

（5）采购内容与技术要求

（6）投标人资质证明及相关文件要求

（7）评标原则和方法

（8）投标文件格式与要求

（9）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

（二）招标文件的澄清

1.任何对招标文件提出质疑或要求澄清的投标人，均应以书面形式在投标文件提交截止时间15日以前通知采购人或采购代理机构。书面形式是指投标人出具正式公函（原件），公函上要有投标人的公章和联系人、联系方式等，传真件、复印件均不是有效文件。采购人将协同采购代理机构对投标人要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个报名参加投标的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，采购人将视其为同意。

（三）招标文件的修改

1.在投标文件提交截止时间15日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在中国采购与招标网及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。采购人不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

3.在投标文件提交截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标文件提交截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在中国采购与招标网发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 三.投标文件的编制

（一）编制要求

1.投标人编写的投标文件和往来信件、信函应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假资料，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式，编制投标文件，投标文件统一使用A4规格打印，并编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），投标文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订。同时，投标人应将其投标文件复制成电子版文档（PDF格式光盘）。

5.投标文件具有法律效力，投标人与采购人或采购代理机构任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.投标文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

7.投标人投两个或两个以上标段的，投标人必须按标包分别编制投标文件，否则为无效投标。

（二）文件构成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1.投标文件封面

2.投标文件目录

3.投标承诺书

4.法定代表人授权委托书

5.开标一览表

6.投标服务、货物分项报价明细表

7.技术规格响应（偏离）表

8.商务规格响应表

9.项目服务、货物安装方案及服务承诺

10.上一年度财务审计报告

11.缴纳增值税或企业所得税的凭据

12.缴纳社会保险的凭据

13.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

14.《行贿犯罪档案查询结果告知函》

15.投标人业绩情况表

16.投标人应提供的各类证明材料

（1）资格证明材料

（2）资信证明材料

（3）投标货物资格证明材料

（4）投标货物主要技术资料

（5）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

（6）投标人的投标保证金电汇或转账凭证和“基本账户开户许可证”复印件

（7）不良记录、近年牵涉的重大诉讼案件等说明

（8）近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料

17.投标人认为需提供的其他相关资料

18.采购人或采购代理机构要求提供的其他材料

（三）投标报价

1.投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

2.投标人应按照“第四章采购内容与技术要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标服务、货物分项报价明细表”规定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

3.投标人应按招标文件《开标一览表》要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表除在标书中提供外，还要将另一份完全相同的《开标一览表》放入密封的信封内，投标时单独递交，在开标大会上供唱标使用，以上内容缺一不可。

4.《投标服务、货物分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（3）投标报价应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

5. 每一种规格的货物只允许有一个报价。

6.投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（四）备选方案

本次招标采购项目不允许投标人有备选投标方案。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日起共90天。

2.特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的要求，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标。

（八）投标文件的数量和签署

1.投标文件应编制正本1份，副本4份，PDF格式电子文档（光盘）1份(光盘内容必须与投标文件的内容一致，否则视为无效投标；若格式不符造成评标时光盘无法打开，可能导致投标无效)；副本可采用正本的复印件，但需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。投标文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。

2.投标文件中商务部分的“正本”需A4规格打印，应编制连续页码，加盖公章并由法定代表人或经其授权的代表用不褪色的墨水笔或碳素笔签字。

3.投标文件中商务部分的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其授权的代表在旁边签字才有效。

- 四.投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标人应使用密封袋将投标文件和投标文件的电子文档（光盘）密封。为便于开标，投标人务必将《开标一览表》与“投标文件”分开密封，密封袋外包封面上均需分别注明“项目名称”、“项目编号”、“投标人（单位）名称”和《开标一览表》或“投标文件”字样。字迹须工整、清楚。并粘贴密封条，加盖公章，每一密封条上注明“于2018年04月10日上午9:30时前不准启封”的字样。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

（二）投标文件递交时间及投标截止时间

1.投标文件递交时间为：2018年04月10日上午9:00-9:30时；

2.投标截止时间为：2018年04月10日上午9:30时整。

（三）投标文件递交

1.投标人按规定将密封、标记后的投标文件在招标文件规定的时间内由法定代表人的委托代理人递交到指定地点。

2.投标文件递交地点：鄂尔多斯机场综合办公楼208室。

3.采购人拒绝并原封退回未按规定进行密封、标记的投标文件和投标截止时间后递交的投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件递交给采购人。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在投标截止时间之前以书面形式告知采购人。

3.从投标截止时间至投标有效期这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知的有关规定被没收。

- 五.开标与评标

（一）开标

1.采购人在招标公告规定的时间和地点组织开标。开标时需有采购人代表和投标人代表参加，必要时还将邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

2.投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。由采购人组织有关专家对招标文件是否存在不合理条款进行审核并出具审核报告。若招标文件存在不合理条款，或招标公告时间及程序不符合规定的，由采购人、采购代理机构修改招标文件后重新组织招标；若招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，如需变更采购方式，经鄂尔多斯市政府采购管理办公室批准，按照《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

3.开标时，由采购人代表、投标人代表或其推选的代表和现场监督人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和招标文件要求的开标时宣读的有关内容。

4.对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）《开标一览表》的报价与《竞标货物分项报价明细表》的报价不一致的，以《开标一览表》的报价为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额之和与总价不符的，应以总价为准，并修改单价。

5.采购代理机构做好开标纪录，开标纪录由各投标人签字确认。

（二）评标委员会的组成和和评标方法

1.评审工作由采购人组织，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家（技术、经济等方面）组成，评标委员会的专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

2.采购人和采购代理机构就招标文件征询意见和参加论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。政府采购工作人员不得参加本项目非投标人资格部分的评标。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

3.评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《政府采购项目评审专家承诺书》上签字；

（2）按照招标文件中的评标办法，对投标文件中的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合采购人答复投标人质疑。

4.评标委员会集体职责：

（1）选定评标委员会评审组长，采购人代表不得担任，评审组长与评标委员会其他成员有同等的表决权；

（2）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（3）配合采购人和采购代理机构答复投标人的质疑；

（4）必要时，向投标人解释评标结果。

5.采购代理机构的职责：

（1）依法组建评标委员会；

（2）开标前，不得向评标专家透露其即将参与的评标项目名称及采购人和投标人有关的情况；

（3）制定并向评标委员会宣读评标纪律，确认评标委员会成员与投标人是否有利害关系；

（4）按照招标文件中的评标办法，协助评标委员会对投标人的资格部分进行评审。未通过资格评审的投标文件，不得提交给评标委员会进入下阶段的评审；

（5）协助评标委员会做好有关资料和数据汇总整理、评标报告起草等基础性工作；

（6）负责处理投标人的质疑，并依法组织评标委员会向投标人做出书面答复。

6.评标委员会采用集中办公、封闭的方式进行评审。评标前，采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布和印发评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《政府采购项目评审专家承诺书》，并遵照执行。

7.评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

8.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

9.评标委员会独立履行下列职责：

（1）认真阅读、领会招标文件规定的各项条款，按照资格性和符合性审查的要求逐项审查投标文件是否符合招标文件的要求；

（2）按照评标原则和评审办法逐一对合格投标人的投标做出比较和评价；并对评审结果承担责任；

（3）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）按评审得分高低确定中标供应商，或向采购人提出授标顺序。

（三）投标文件的初审

在评标委员会对投标文件进行评议之前，评标委员会首先对投标文件进行初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

1.资格性审查。依据有关法律和招标文件的规定，对投标文件提供的资格证明文件进行审查，以确定投标人和投标货物是否具备有效的投标资格。在资格性检查时，如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）投标人未提供投标保证金或金额不足的；

（2）投标产品超出其经营范围的；

（3）投标人和投标货物资格证明文件不能满足招标文件要求或资格证明文件过期失效的。

2.符合性审查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时，如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）投标人编写的投标文件或与投标有关的其它文件未按要求使用简体中文书写；

（2）投标文件正本未使用A4规格打印，编写目录，投标文件的装订未采用胶订方式牢固装订成册，可插页抽页，采用活页纸进行装订；

（3）投标人未将其投标文件复制成电子版文档（PDF格式光盘）；

（4）未单独提供《开标一览表》或《开标一览表》法人代表或授权代表未签署、未加盖公章；

（5）一种货物出现两个或两个以上报价和投标报价有缺漏项，或不符合招标文件要求的（投标内容有缺、漏项的）；

（6）联合体投标不符合《政府采购法》等相关法律、法规规定的；

（7）投标有效期不足的；

（8）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权委托书的；

（9）投标报价超出已公布的采购预算的；

（10）投标文件未完全响应主要商务条款的，如交货时间、质保期和付款方式等；

（11）投标文件未提供所投货物的产品品牌、型号和具体参数，或者直接原文复制招标文件要求的参数充当所投货物的参数，但与佐证材料不符的；

（12）对招标文件重要参数项有负偏离的（标*号）；

（13）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（14）有招标文件规定的其它无效条款的。

（四）投标文件的澄清

1.评标委员会有权向投标人询标，请投标人澄清其投标内容，投标人法人代表或其授权人必须接受评标委员会的询标，在规定的时间内，对重大关键问题投标人未进行答疑和澄清，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

2.重要澄清的答复应是书面的，并由法人代表或授权代表签署，但不得对投标内容进行实质性修改。此书面文件是投标文件的组成部分。

（五）投标文件的评价

1.评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

2.评标采用综合评分法的，价格分值由采购代理机构工作人员协助经济专家根据公式计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

3.采购代理机构工作人员和现场监督人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

4.评审时除考虑投标人的技术方案与报价之外，还将考虑以下因素 ：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照采购文件要求制作）；

（2）公司状况（企业资质、财务状况、技术力量，交纳税金、社会保障资金情况等）；

（3）投标货物的技术性能、功能、质量等指标；

（4）售后服务承诺、服务体系、质保期、安装调试、培训方案、本地化服务机构和人员、服务响应时间，业绩等。

（六）废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 六.定标

（一）编制评标报告

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标委员会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和评标标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选人排序；

6.评标委员会的其他建议。

（二）确定中标人

1.采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标人。

2.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

- 七.公告

1.中标人确定后，采购代理机构将在中国采购与招标网发布中标结果公告，中标公告期不得少于七个工作日。中标公告应包括下列内容：

（1）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）招标文件编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）采购项目名称、中标产品的品牌、型号、产地、数量、单价及合同履行日期；

（5）定标日期；

（6）本项目招标公告日期；

（7）评标委员会成员名单；

（8）政府采购监督员名单。

2.《中标通知书》。中标公告期结束内没有投标人书面质疑的，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 八.质疑

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，递交的质疑函务必提供以下信息和内容，且质疑人必须为本次采购活动当事人。否则，可能被视为无效质疑。

（1）质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话、身份证明、法人授权委托书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）质疑的具体事项和理由及合法有效证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确时间。

4.质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向上级主管部门进行投诉。投诉程序按照财政部《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。

5.有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）对中标结果没有实质性影响的质疑；

（3）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过期限提出的质疑。

6.质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

- 九.投诉

供应商提出质疑后，对招标采购单位答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出书面答复的，拥有向同级政府采购部门投诉的权利。投诉程序按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。

# 第三章 合同与验收

- 一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交供应商投标文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和成交供应商投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

- 二.验收

采购人自行组织验收。

- 政府采购合同（合同文本）

甲方：名称（采购人名称）：

地址（详细地址）：

乙方：名称（中标人名称）：

地址（详细地址）：

合同号： （填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就      （填写项目名称）               （政府采购项目批准书编号：          ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的服务以招标文件、投标文件要求的相关服务要求为主。后附主要服务内容清单。

三、合同金额

合同金额为人民币万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、提供服务时间、地点

1、接管时间：合同生效之日起        天内。

2、服务期限：合同签订后        年。

3、服务地点：

六、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

七、验收

1、由甲乙双方及第三方（如有）按照招标文件、投标文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认。

2、验收不合格的甲方可以解除合同且不承担任何法律责任，

八、服务方案

乙方应按招标文件、投标文件中做出的书面说明或承诺提供服务。

九、违约条款

1、乙方逾期提供服务、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

2、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列    方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁。

2、向人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、供应商各贰份，自双方签订之日起生效。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）                  乙 方： （章）

采购方法人代表： （签字）      供应商法人代表： （签字）

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

联系电话：                     联系电话：

签订时间     年  月  日

附表：主要服务内容清单

| 各项服务内容、服务要求及标准 | 服务内容 | 服务要求或达到标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |

鄂尔多斯机场货物采购专用合同条款

采购单位：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

目  录

- 定义

- 合同标的

- 供货范围

- 合同价格

- 付款方式

- 交货和运输

- 包装与标记

- 技术服务和联络

- 到货检验与现场开箱检验

- 安装、调试、试运行和验收

- 保证与索赔

- 保险

- 税费

- 合同的变更、修改、中止和终止

- 不可抗力

- 合同争议的解决

- 合同生效及其它事项

合同号：

合同签字时间：

合同签字地点：

合同生效日期：

合同双方：

需方：

供方：

需方单位                            供方单位

单位：	单位：

地址：	地址：

邮编：	邮编：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行： 	开户银行：

帐号：	帐号：

纳税人登记号：	纳税人登记号：

签字：	签字：

签字日期：	签字日期：

- 定  义

1 本文件和招标文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “需方”是指                  ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2 “供方”是指                  ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3 “合同”是指本文件及招标文件的所有部分。

1.4 “合同价格”是指在本合同第四章中规定的部分，以供方中标金额为准。

1.5 “生效日期”是指本合同第十七章中所规定的合同的生效日期。

1.6 “技术资料”是指合同设备及其与使用单位相关的设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸和各种文字说明），和招标文件规定的用于合同设备使用单位正确运行和维护的文件。

1.7 “合同设备”是指供方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如招标文件所列示和规定。

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

1.9 “性能验收试验”是指为检验招标文件规定的性能保证值所进行的试验。

1.10 “日、月、年”是指公历的日、月、年。

1.11 “技术服务”是指由供方提供的与设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程。

1.12 “现场”是指需方安装合同设备所在地。

1.13 “备品备件”是指根据本合同提供的备用部件。

1.14 “试运行”是指整套设备进行的试运行。

1.15 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.16 “分供货商”是指供方将合同供货范围内任何部分由其他的法人及该法人允许的受让方供货。

1.17 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的的性能、质量标准要求的情形。

- 合同标的

2 本合同设备与招标文件相同

2.1 设备名称、规格（型号）、数量

设备名称：

设备型号规格：

数量：

2.2 供方供应的合同设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和生产要求符合需方招标文件的要求。

2.4 供方详细的供货范围按需方的招标文件要求。

2.5 供方提供设备的运输及保险。

- 供货范围

3.1 合同供货范围详见需方的招标文件。

3.2 本合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足招标文件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

- 合同价格

4.1 本合同总价为¥        万元（大写：               ）。

本合同总价包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括增值税税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

本合同总价在合同交货期内为不变价。

- 付  款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 付款方式：银行汇票。

5.3 合同设备款的支付

5.3.1

1、消防设施维修及更换货款：设备到齐后支付30%货款，产品维修完成，经我公司第三方检测机构检测合格后，支付65%维修及货款，剩余5%作为质保金，质保期结束后15个工作日内支付。

2、维保部分款项每年支付一次，维保服务款在上年维保结束，并出具合格检测报告后15个工作日内支付。所有款项均在提供增值税专用发票后支付。

- 交货和运输

6.1 本合同设备的交货期：按招标文件规定。

6.2 交货地点：按招标文件规定。

- 包装与标记

7.1 供方交付的所有合同设备要符合：“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输多次搬运，装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装使用现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 供方应标记清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

7.3 供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

  - 目的站/码头；

  - 收货单位名称；

  - 设备名称、图号；

  - 箱号/件号；

  - 毛重/净重（公斤）；

  - 体积（长×宽×高，以毫米表示）；

凡重量为二吨或超过二吨的合同设备，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及挂绳位置，以便装卸搬运。按照合同设备的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4 对裸装合同设备应以金属标签注明上述有关内容。大件合同设备应带有足够的支架或包装垫木。

7.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书（如有的话）各一份。另邮寄装箱清单二份。一份寄收货单位，一份寄需方，作为供需双方验收的依据。

7.6 备品备件及专用工具应分别包装并按7.2注明上述内容。

7.7 各种设备及松散零星的部件应采用好的包装方式，装入最小的完善的箱件内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.8 栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其 他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.9 供方或其分供货商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.10 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的部件，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前锈蚀。

7.11 供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（2）收货单位名称；

（3）目的站/码头；

（4）毛重；

（5）箱号/件号；

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式一份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.12 凡由于供方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应按本合同第十章的规定负责及时修理、更换或赔偿。运输中如非供方原因发生合同设备损坏或丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，需方协助供方尽快处理，同时供方应尽快向需方补供损坏或丢失部份合同设备，以满足工期需要。

7.13 对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，需方在合同设备到货清点之后六个月内返供方（费用由供方承担）。

- 技术服务和联络

8.1 供方按需方招标文件要求及供方在投标时承诺的服务向需方提供技术服务。

8.2 供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

8.3 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

8.4 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

8.5 供方提出并经双方确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如有修改，须书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方要求。

8.6 需方有权将供方所提供的一切有关合同设备的资料分发给与本工程有关各方，需方并不由此而构成任何侵权。

8.7 对盖有“密件”印章的资料，双方都有为其保密的义务。

8.8 如果供方的分供货商需要参加合同设备的部分技术服务或去现场工作，应事先通过供方征得需方同意，费用应由其自行负担。

8.9 供方应对其分供货商的一切有关供货范围、设备及技术接口等问题负责。

8.10 对于需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此发生任何费用问题。

- 到货检验与现场开箱检验

9.1 到货检验

9.1.1 由供方供应的所有合同设备或部件出厂时，应有供方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

9.1.2 合同设备发运后，供方应及时赶到需方指定地点，与需方一起根据运单和装箱单组织对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认后，由供方处理解决。如供方不能在合同设备到达时赶到，需方有权自行对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验，清点检验结果和记录有效，并作为需方向供方提出索赔的依据。

9.2 现场开箱检验

9.2.1 当合同设备运到现场后，需方应尽快开箱检验合同设备的数量、规格和质量。供方应在到货前3天通知需方，由需方组织人员对产品进行验收并将时间通知供方，供方应派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，供方人员未按时赴现场，需方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或合同设备到达现场三个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

9.2.2 现场检验时，如发现合同设备由于供方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合招标文件中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为需方向供方提出修理或更换的依据；如果供方委托需方修理损坏的合同设备，所有修理的费用由供方承担；如果由于需方原因造成损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方负责。

9.2.3 供方在接到需方按本合同9.1.2条和合同9.2.2条规定提出的索赔后，应按9.2.4条的规定尽快修理，换货或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。

9.2.4 供方修理或换货的时间，不得影响需方对设备的使用要求，但不迟于发现缺陷、损坏或短缺等之后一个月，对于在无故障运行周期内发生关键部件损坏的情况，供方应整套设施设备更换，不得维修。

9.2.5 需方对到货检验的合同设备提出索赔时间，应在合同设备抵达需方指定到货地点之日起的3个月内。

9.3本章以上条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方应承担的质量保证责任的解除。

- 安装、调试、试运行和验收

10.1 本合同设备由供方根据需方要求进行安装。双方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快建成投产。

10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照招标文件要求进行。

10.3 合同设备安装完毕后，供方应派人参加调试，需经现场使用，方可验收通过。如果验收试机时出现故障，我方将产品退货并解除合同，并不承担违约责任。如果因设备工艺原因造成机场跑道损坏的，投标人还需承担维修赔偿责任，如合同设备都能安全稳定运行，即可由双方选择适当时间进行性能验收试验，这项验收试验由需方负责，供方参加。

10.4 本合同设备自完成验收之日起    个月内，因非供方原因未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过质保期。

10.5 供方所提供的合同设备性能验收试验合格后，也不能解除供方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任。潜在缺陷是指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现的缺陷。供方对纠正潜在缺陷应负责任，当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应按照本合同11.3条的规定进行修理或调换。

10.6 在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应做好安排以便进行上述工作。供方应负担修理或调换及其人员的费用。

- 保证与索赔

11.1 质保期设备性能自验收试验合格之日起    个月。该保证期的具体内容按第十章和第十一章有关条款执行。

11.2 供方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的，成熟的，质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据招标文件所交付的技术资料、图纸是清晰、完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

11.3 本合同执行期间，如果供方提供的合同设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于供方技术人员错误造成返工、报废，供方应立即无偿换货和修理。如需换货，供方应负担由此产生的到安装现场换货的一切费用，换货或修理期限应不迟于1个月内，对于在1个月内不可能修理或调换的合同设备，可经需方允许后另行商定期限。需方按照供方延迟交货进行索赔，参照11.8项列明的条款索赔。

11.4 由于需方未按供方所提供的技术资料、安装、调试及非供方技术人员的原因造成的合同设备损坏，由需方负责修理，更换，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有费用均由需方负担。

11.5 在质保期内，如发现供方提供的合同设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需方有权向供方提出索赔。供方在接到需方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托需方安排修理，包括由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由供方负担。

11.6 如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的合同设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长。

11.7 如合同设备在质保期内发现了双方共同确认的属供方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），供方需更换全新设备，所有费用由供方承担，则其质保期将从新设备到达并验收合格后开始计算，质保期为三年。

11.8 如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1条规定计算，需方有权按下列比例向供方收取违约金。迟交1--4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5%；迟交5--8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%；不满一周按一周计算。合同设备迟交货物的违约金总金额不超过合同设备总价的5%。供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。对安装、使用有重大影响的设备迟交超过一个月时，需方应保留与供方协商的权力，共同商定供方应向需方支付赔偿金的数额，如协商不能达成协议时，需方有权终止部分或全部合同。

11.9 如由于确属供方责任未能按招标文件规定按时交付经双方确认属严重影响下一阶段工作的关键技术资料时，则每迟交一周，需方将要求供方支付违约金5 万元，迟交时间的计算以11.8条规定为准。

11.10 供方对于根据本合同承担的合同设备索赔责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的10%。

11.11 如果由于需方原因，迟交货款，需方须按下列方式支付违约金：

迟交1--4周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%。

迟交5--8周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%。

迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%；不满一周按一周计算。

需方支付以上违约金外，还应支付迟交款的相应利息，合同设备以上违约金总额不超过合同设备总价的5%。

- 保  险

12.1 供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等的运输方式，向保险公司投保发运合同设备价格 110% 的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货 （包括卸货）后90天止。

12.2 供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质保期满出现的设备质量问题。

- 税  费

13.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，由供方承担并提供17%税率的专用增值税发票。

13.2 本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

- 合同的变更、修改、中止和终止

14.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方以顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后退还给修改通知书签发一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货日期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效，将修改的有关部分抄送原合同有关单位。

14.2 如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方，供方在接到通知后15天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划，如果得不到纠正或提不出修正计划，需方将保留暂停本合同的一部分或全部的权利。对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。

14.3 如果需方行使暂停权利后，需方有权停付到期应向供方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中预付给供方的暂停部分款项索回。

14.4 在合同执行期间，若因需方原因要求对合同设备进行重大的变更或要求增加超出招标文件及供方投标文件承诺以外的范围，需方应考虑供方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；供方接到需方的书面通知后，应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同修改。

14.5 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方或需方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

14.6 因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为退货部分货款总值的10---30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。

14.7 因供方原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分货款总值的10---30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。

14.8 如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出的合理忠实履行合同的保证情况，执行经过同意的一部分合同。

14.9 若14.8中考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

- 不可抗力

15.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争(不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因此而调整合同价格。

15.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在三天内用航空挂号信将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

- 合同争议的解决

16.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解，如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交经济合同仲裁委员会仲裁。

16.2 仲裁地点为：鄂尔多斯市。

16.3 由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

16.4 在进行仲裁期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。

- 合同生效及其它事项

17.1 本合同生效需满足下列条件：

合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用章。

17.2 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.3 本合同所属的招标文件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

17.4 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

17.5 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款，任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

17.6 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

17.7 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三者。

17.8 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效后的两周内通知对方。

17.9 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

17.10 本合同一式  肆  份，正本  贰  份，副本  贰  份。

# 第四章 采购内容与技术要求

- 一.项目说明

（一）项目基本情况：

本项目为一整包，采购内容为消防维保，消防设备维修及更换。

（二）合作期：消防设施维修及更换内容设备在中标公示结束后3个月内完成；维保期为3年。

（三）服务地点：鄂尔多斯机场，总面积约19万平方米，最大单体建筑不小于10.03万平方米。

（四）付款方式：

1、消防设施维修及更换货款：设备到齐后支付30%货款，产品维修完成，经我公司第三方检测机构检测合格后，支付65%维修及货款，剩余5%作为质保金，质保期结束后15个工作日内支付。

2、维保部分款项每年支付一次，维保服务款在上年维保结束，并出具合格检测报告后15个工作日内支付。所有款项均在提供增值税专用发票后支付。

（五）质保期：维修及更换设备从第三方出具检测报告合格之日起，质保为3年。

（六）项目预算：人民币245万元整。投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，即固定总价包括：维保费，维修及更换设备费、材料费、管理费、增值税专用发票税金、运杂费、保险费、招标代理服务费、维修及维保人员路程费，驻场费，质保期内的维护维修费、安装调试费。

（七）投标人须具备公安消防部门颁发的消防设施维护保养检测机构一级资质（含内蒙古自治区临时一级）。以内蒙古消防总队“关于消防技术服务机构临时资质有效期的公告”为准，网址http://www.nmg119.gov.cn/admin/ReadNews.jsp?NewsId=45324

（八）为确保公平公正，本项目不接受我公司第三方消防检测单位投标，如检测单位参与竞标，将按无效投标处理。

- 二.消防设施设备运行标准及维修、维保依据

1、《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

3、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)GB50045-1995

4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998

5、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007

6、《自动喷水灭火系统设计规范》 (2005年版)GB50084-2001

7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

8、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

9、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219－1995

10、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

11、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010

12、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

13、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

14、《建筑工程消防验收规范》DB 33 1067—2010

15、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997

16、GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》

17、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

18、消防设备原厂家提供的设计数据

19、建筑消防设施的维护管理》GA587-2005

20、《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》DB15/353-2009

- 三.消防设施维修及更换项目

（一）检测情况描述

1、七氟丙烷检测及T2航站楼消防设施初步检测结果如下：

| 序号 | 消防设施存在问题 | 整改方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警系统共11台主机，型号为安舍IQ8，共61个回路（含停车场15个回路），回路线为环形结构，共有2170处故障，回路故障32处，35处火警，39处技术报警 | 排查线路故障326处并进行处理，更换损坏的设备约270个（感烟、温探测器），其中停车场多处设备或线路因防水漏水导致设备进水、线路接地等故障 |  |
| 2 | 火灾自动报警系统主机未按要求设置中文显示，不满足使用功能 | 需安舍厂家配合进行数据修改，甲方提供正确的编码图纸等，约4100个点位需添加中文详细地址描述，实现控制室值班人员从主机报警信息数据直观读取信息在现场的具体位置 | 其中T2航站楼2895点，停车场因主机加密未读取主机信息，约为1200点 |
| 3 | CRT图形显示器信息与主机不同步，部分设备描述地址不清楚，部分设备只有中文显示无图形定位信息，部分设备主机有信息但CRT系统无信息，且原设备厂家在软件内设置了密码，只有原厂家能进入系统修改数据 | 更换原厂安舍CRT系统，重新编程调试 |  |
| 4 | 火灾自动报警主机蓄电池型号不满足消防应急要求 | 更换为28AH/12V，共11台主机22块电池 |  |
| 5 | 一层北侧商铺吊顶后未安装感烟探测器 | 共14个商铺，每个商铺安装1套，共14套，每套烟感需配管穿线约15米，重新编程新增设备 |  |
| 6 | 停车场四周开放无墙体封隔，公共区域只能设置感温探测器，现场部分设备为感烟探测器需更换 | 更换感烟探测器共计68只，因停车场的3台报警控制器被原调试厂家设置了密码，需找原厂家获取密码或恢复出厂设置重新编程调试 |  |
| 7 | 双波段报警探测器共有14个报故障，分别是21#—24#、43#—46#、49#—54#，其中44#为火警，中转层双波段探测器探测方向需调整，考虑光照影响出现频繁误报情况 | 维修或更换故障的设备，重新调整中转层探测器方向，必要时增加遮阳措施 |  |
| 8 | 应急照明系统，EPS电源柜内无消防启动模块及线路 | 新增控制模块及配套信号线、电源线，重新编程实现联动控制 |  |
| 9 | 楼层显示器未按要求编程，不能正常显示报警信息及位置 | 重新编程调试，标识明确每个点位对应的位置，共24台 | 安舍设备需编程 |
| 10 | 2路消防电话总线短路故障 | 需对线路逐一进行分段排查处理，共2路消防电话 |  |
| 11 | 10回路信号线接地故障 | 需对线路逐一进行分段排查处理 |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |
| 12 | 核心机房气体灭火盘未通电，且未与主机联动 | 增加依爱探测器，实现气体灭火控制器接收气体防护区报警信息功能，共2台气体控制盘 |  |
| 13 | 核心机房气体灭火钢瓶间共有180L的钢瓶22只，其中14只与官网连接，8只在地上放置作为备用，已连接的14只钢瓶的启动管路均与启动瓶串联，因两个防护区大小不一样故各自区域启动的瓶组应区分，启动管路不正确，钢瓶已使用5年且压力表显示压力不足，钢瓶架贴墙放置，没有机械启动操作空间，管路无区域标识，瓶组架未固定牢固，启动瓶组未接线，未按要求设置泄压口，压力开关未接线，房间内无应急照明灯 | 改造启动管路实现按防护区分瓶组启动，充装检测所有钢瓶内的药剂，调整钢瓶位置实现人工机械启动装置操作方便，固定瓶组架，启动瓶组接线调试，新增配套的泄压口，大小为1.2平米，墙体需开洞，压力开关接线调试，房间内增加应急照明灯 |  |
| 14 | 通信机房一采用海湾气体灭火控制器，防护区内无泄压口，气体灭火钢瓶上无参数标识，瓶身无钢印 | 检测钢瓶是否为正规合格产品，防护区增加泄压口 |  |
| 15 | 通信机房二、三、四采用利达气体灭火控制器，控制器报备电故障，防护区无泄压口，气体灭火钢瓶压力显示不足 | 检测并重新充装气体灭火钢瓶，共3个，每个120L，每个充装药剂100kg，防护区增加泄压口 |  |
| 16 | 办公楼102弱电机房，气体灭火控制盘为依爱品牌，控制器上有一处火警，一处门口少一套紧急启停按钮，防护区尺寸为高3米宽6米长16.2米，放置一个70L气体灭火钢瓶灭火浓度不够，房间内只安装有安舍探测器，通过安舍主机控制模块来实现气体灭火联动，不符合规范要求，无泄压装置 | 增加一套紧急启停按钮，增加气体灭火钢瓶70L3个，安装依爱探测器直接连接到气体灭火控制器，实现单独控制，共3套烟感，8套温感，新增线路500米，配管100米，增加泄压口 |  |
| 17 | 办公楼706房间气体灭火控制器为依爱产品，通过安舍主机控制模块来实现气体灭火联动，不符合规范要求，防护区内无泄压装置，气体灭火钢瓶压力显示不足 | 增加依爱探测器直接连接到气体灭火控制器，实现单独控制，增加5套烟感，5套温感，增加泄压口，6个钢瓶，每个120L，每瓶充装100kg |  |
| 18 | 办公楼113房间气体灭火控制器为依爱产品，通过安舍主机控制模块来实现气体灭火联动，不符合规范要求，防护区内无泄压装置，气体灭火钢瓶压力显示不足 | 增加依爱探测器直接连接到气体灭火控制器，实现单独控制，增加8套烟感，8套温感，增加泄压口，6个钢瓶，每个120L，每瓶充装100kg |  |
| 19 | 飞行区气体灭火钢瓶需检查重装 | 5个钢瓶，每个120L，每瓶充装100kg |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |
| 20 | 停车场消火栓管路未做冬季防冻措施，冬季无法使用 | 改为预作用式，增加DN150预作用阀并与消火栓启泵按钮联动控制，系统末端增加两套电动快速排气阀，安装2套控制模块并明配管穿线约50米 |  |
| 21 | 2#消防泵故障 | 更换为国产同规格产品，55KW，35L/S |  |
| 22 | 稳压气压罐氮气瓶组压力不足，5个减压器锈蚀 | 检测并重新充装氮气瓶组，维修调试控制线路管路，共计32瓶，每瓶40L，减压器型号为YQD-07 |  |
| 自动喷淋系统 |  |  |  |
| 23 | 停车场东侧喷淋系统湿式报警阀组间给水管未做冬季防冻措施，冬季无法使用，阀组前未按要求安装过滤器，预作用阀组控制管路未安装完成，不能实现消防状态自动开启该装置 | 给水管道为DN200的镀锌钢管（共405米管道），增加电伴热保温，管道与电伴热带的比例为1:3，电伴热带25W/m，保温采用5CM的B1级橡塑保温，外表包装色带用来保护保温层，增加2套DN200的过滤器，完善阀组功能，增加2套控制模块并配管穿线约20米，安装1个模块箱 |  |
| 24 | 负一层（-6米）湿式报警阀组间信号蝶阀、压力开关未安装输入模块，阀组前端未安装过滤器，1套湿式报警阀组不能正常工作 | 增加12只输入模块并配管穿线约30米，安装2个模块箱，增加2只DN200过滤器，更换1套DN150的湿式报警阀组 |  |
| 25 | 一层北侧商铺吊顶后未安装喷淋，烟感 | 共14个商铺，商铺大约30—50平米/间，每间新增喷头5个，共70个点位，增加DN25镀锌钢管350米，需拆除并恢复现有硅钙板吊顶及龙骨，需破坏吊顶面积约500平米 | 层高6米，吊顶高3.5米 |
| 应急照明系统 |  |  |  |
| 26 | 3层3B216旁双头灯坏 | 更换1套 |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |
| 27 | 电动排烟窗的控制箱备用电源应急时间不满足消防规范要求需更换电池 | 更换28AH/12V的电池共计60块 |  |
| 防火分隔设施 |  |  |  |
| 28 | 行李分解马道穿越防火隔离墙处防火卷帘无法降到底，不能实现严密封隔 | 改造防火卷帘门，让双层无机布降至行李输送带轨道内实现完全封堵，共2处，每处卷帘门大小为1.5x1.1米 |  |
| 29 | 国际到达卷帘门2处未封堵 | 每处10平米，柱子与玻璃幕墙中间做防火封堵，采用轻钢龙骨中间夹100mm厚的岩棉，两边用纸面石膏板并刮白，层高8米，封堵施工作业面在倒梯形的玻璃幕墙斜坡上 |  |
| 消防水炮系统 |  |  |  |
| 30 | 水炮检修阀未按要求安装信号蝶阀 | 更换闸阀为信号蝶阀并安装输入模块，DN100管道的共30处，DN50管道的共22处，带图像显示的30台安装高度10—20米，其他22套小水炮安装高度8米左右 |  |
| 31 | 3B114旁水炮控制盘不能正常使用 | 更换1套原厂同型号产品 |  |
| 32 | 水炮共有7处故障，6、11、13、15、22、29、30号智能水炮故障，水炮主机不能正常对其进行操作，其中6、11、15、22、31—52无视屏显示 | 更换3套智能水炮及控制盘，其他设备返厂维修，视屏故障需排查线路找出问题进行维修 |  |
| 33 | 大水炮视屏监控探头的防护罩脏需清洗，共52处 | 采用湿毛巾进行清洗 |  |
| 智能疏散系统 |  |  |  |
| 34 | 智能疏散未与火灾报警控制器连接，不能实现智能疏散 | 增加通讯板，购买通讯协议，并对智能疏散报警器进行调试联动 |  |
| 35 | 智能疏散主机有37处故障 | 维修更换并进行系统调试，国际到达检疫隔离区15个故障、员工安检通道3个、员工通道位置的下一层2个、-6米东区6个、10.5米西区4个、10.5米东区7个，其中检疫隔离区进行了装修改造，造成线路损坏，需维修线路 |  |
| 36 | 地下一层（-8米）缺少1处智能安全出口灯 | 新增1套智能安全出口灯，暗配管穿电源线、信号线至就近回路，距离为25米 |  |
| 37 | 一层北通道缺少安全出口灯 | 增加2套智能安全出口灯，暗配管穿电源线、信号线至就近回路，距离约为30米 |  |
| 空气采样系统 |  |  |  |
| 38 | 空气采样主机与现场控制盘通讯连接故障，所有空气采样管路过滤器脏，需更换，共3个回路65个控制器，控制器供电电源盘备用电源应急时间不满足消防要求，管路进气口未封堵严密，有漏气现象，与火灾自动报警系统主机未连接，不能实现联动报警 | 更换3块modbus-485转换板，更换空气采样进气管滤芯260个，更换供电电源盘电池24AH/12V的60块，对进气管进行封堵密封，调试联动模块并与主机进行联动，实现消防联动报警功能 |  |

2、综合楼、T1航站楼、货运仓库、航管楼、A公寓、B公寓、燃气锅炉房、消防泵房消防设施初步检测结果如下：

| 序号 | 消防设施存在问题 | 整改方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1航站楼 |  |  |  |
| 1 | 主机开机后按键面板故障，按键不起作用，指示灯无指示，总线盘故障，按键无反应 | 更换主机 |  |
| 2 | 主机共有5个直启设备，启动后无反馈信息，共1个信号回路，现存在4个故障，7个反馈 | 逐一排查处理 |  |
| 3 | 消防电话总线短路 | 逐一排查处理 |  |
| 4 | 消防应急广播功率放大器故障，不能开机 | 需更换一台500w功率放大器 |  |
| 5 | 一层东西过道格栅吊顶处无喷淋，因格栅上铺有一层密布网，看不到吊顶内是否装有上喷，如吊顶内存在上喷，需改为下喷，如不存在喷淋，则需增加喷淋，面积约700平米 | 加装喷淋头 |  |
| 6 | 一层电动排烟窗控制箱未与火自报主机联 | 需增加24v电源及联动模块 |  |
| 7 | 大厅上空红外对射安装于玻璃顶下方，容易误报 | 考虑到光照对红外会对射产生误报影响，需增加防护遮阳罩 |  |
| 8 | 二层东侧一台消防水炮故障 | 需维修 |  |
| 9 | 一、二层缺少疏散指示灯，部分灯具坏 | 增加疏散指示灯具29套，双头应急灯具37套，NHBV2.5 1500米，薄壁镀锌钢管500米 |  |
| 综合楼 |  |  |  |
| 10 | 屋顶2台防排烟风机软连接老化导致漏风，300mm宽，直径11000mm。 | 更换三防布软连接 |  |
| 11 | 1台排烟风机控制柜故障，无法启动 | 返厂维修 |  |
| 12 | 屋顶所有防火阀未按要求安装控制模块 | 增加2只模块，编辑主机逻辑程序 |  |
| 13 | 东侧风机房内房缺少应急照明灯及消防直通电话 | 新增应急照明灯9套，消防直通电话1部（含配管穿线，距机房约110米） |  |
| 14 | 稳压泵房缺少应急照明灯及消防直通电话 | 新增应急照明灯9套，消防直通电话1部（含配管穿线，距机房约140米） |  |
| 15 | 报警主机显示5个回路故障，15个火警信息，技术报警14个，故障268个，隔离2个，CRT图形丢失 | 逐一排查处理，CRT图形显示器需安舍厂家重新进行制图编程 |  |
| 16 | 多功能厅缺少安全出口、疏散指示灯 | 重新配管穿线安装灯具，需增加8套疏散指示灯，3套安全出口灯，配管150米，NHBV2.5电线500米 |  |
| 17 | 一、二层西侧疏散指示灯不工作 | 线路短路故障，逐一排查处理 |  |
| 18 | 地下一、二层地埋疏散指示线路故障，无法送电 | 线路短路故障，逐一排查处理，灯具做防水处理 |  |
| 19 | 地下二层北出口西卷帘轨道配合不顺畅，易卡 | 轨道安装不垂直，重新调整 |  |
| 20 | 地下二层东北角消防补风风机无法启动，无控制线；西侧排烟机房1台排烟风机无法启动 | 重新穿电缆，接线调试 |  |
| 21 | 地下二层5个安全出口等坏，不亮 | 更换灯具 |  |
| 22 | 所有防火卷帘门上口封堵不严密，漏光严重 | 洞口尺寸100mm*6000mm，共6处，采用防火材料进行封堵处理 |  |
| 23 | 防火卷帘门只有一侧设置控制按钮 | 增加另一侧控制面板 |  |
| 24 | 应急照明的明配管均未涂刷防火涂料 | 所有消防系统使用的明配管全部涂刷防火涂料，约1600米JDG20管 |  |
| A公寓 |  |  |  |
| 25 | 报警主机系统故障，1个火警信息，2个故障，电梯到一层显示反馈信息 | 逐一排查处理，电梯迫降接电不正确，请电梯厂家配合重新接线调试 |  |
| 26 | 消火栓系统管网无水压 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象 |  |
| 27 | 走廊内双头应急灯应急时间不满足要求切且东侧缺少1个，楼梯间缺少应急照明灯 | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管，60米NHBV2.5电线），楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |  |
| 28 | 联动测试应急照明灯未点亮 | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |  |
| 29 | 报警主机无法启动消火栓泵 | 外网电线断路故障，需修复 |  |
| B公寓 |  |  |  |
| 30 | 报警主机显示1个火警信息，102个故障 | 逐一排查处理 |  |
| 31 | 消火栓系统管网无水压 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象 |  |
| 32 | 走廊内双头应急灯应急时间不满足要求切且东侧缺少1个，楼梯间缺少应急照明灯 | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管，60米NHBV2.5电线），楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |  |
| 33 | 联动测试应急照明灯未点亮 | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |  |
| 消防泵房 |  |  |  |
| 34 | 稳压泵不能实现自动补压，气顶压设备未实现联动运行，44组50L氮气瓶无压力，水箱无液位计 | 请厂家技术员到现场进行调试，充装44组50L氮气瓶组，增加水池液位计 |  |
| 35 | 消防泵启动平凡且管网压力骤降，更换所有止回阀 | 更换止回阀，6个DN200，2个DN150，2个DN100，更换为卧式止回阀，与原有止回阀规格尺寸有差别，需拆除原有管道，切割管道重新焊接同型号法兰后重新安装 |  |
| 36 | 缺少应急照明灯 | 增加18套应急照明灯，含配管穿线，150米20镀锌钢管，500米HNBV2.5电线 |  |
| 航管楼 |  |  |  |
| 37 | 一层3个疏散指示灯不亮，门厅缺少应急照明灯 | 更换不亮的灯具，增加2套应急照明灯 |  |
| 38 | 消防水袋为2006年生产，老化严重 | 更换12条消防水带 |  |
| 39 | 疏散指示灯安装高度不符合要求，改为局地0.5米 | 明配管改至距地0.5米处，共12套 |  |
| 40 | 走廊内双头应急灯应急时间不满足要求切且每层缺少2个，楼梯间缺少应急照明灯 | 每层更换3套双头应急灯，新增2套双头应急灯，楼梯间新增带人体感应的消防应急照明灯，每层3个楼梯间6套应急灯，共3层，塔台增加10套应急灯 |  |
| 41 | 消火栓系统无水压 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象 |  |
| 货运库房1 |  |  |  |
| 42 | 缺少应急照明灯及安全出口灯 | 增加34套单管应急照明灯，灯具安装高度为6米，增加2个安全出口灯具及配线 |  |
| 货运库房2 |  |  |  |
| 43 | 缺少应急照明灯及安全出口灯 | 增加20套双头应急灯，灯具安装高度为3米，增加3个安全出口灯具及配线 |  |
| 44 | 报警主机10个故障 | 逐一排查处理 |  |
| 45 | 报警阀组压力开关、信号蝶阀未接入模块 | 增加模块并进行调试 |  |
| 天然气锅炉房 |  |  |  |
| 46 | 缺少应急照明灯 | 增加7套防爆型双头应急灯 |  |

（二）鄂尔多斯伊金霍洛国际机场需维修、换新、增加消防设施清单

1、T2航站楼、停车场消防设施问题清单

| 火灾报警控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目材料名称及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安舍烟感 | 套 | 180 | 更换污染设备、损坏设备，商铺新增设备 |
| 2 | 安舍温感 | 套 | 150 | 更换污染设备、损坏设备，停车场新增设备 |
| 3 | 安舍手报 | 套 | 20 | 更换损坏设备 |
| 4 | 安舍模块 | 套 | 60 | 更换损坏设备，阀组新增设备 |
| 5 | 安舍回路卡 | 个 | 1 | 增加设备使用 |
| 6 | 依爱烟感 | 套 | 16 | 办公楼102室增加 |
| 7 | 依爱温感 | 套 | 21 | 办公楼102室增加 |
| 8 | 依爱紧急启停按钮 | 套 | 1 | 办公楼102室增加 |
| 9 | 现场报警设备信息标注并绘制正确的编码图 | 批 | 1 | 约4100个设备，部分区域无编码图及部分设备现场与编码图位置不符，无法进行详细地址描述录入，需补齐所有设备的编码图并核实所有编码图与现场设备位置的一致性 |
| 10 | 主机显示故障、技术报警、预警、火警的处理 | 点 | 2268 | 分别为故障2170处、回路故障32处、技术报警39处、预警8处、火警19处 |
| 11 | 10回路接地维修 | 处 | 1 | 线路接地、短路排查与更换 |
| 12 | 火灾报警主机调试编程 | 套 | 1 | 包含点位部位汉字描述信息录入，请安舍厂家调试技术员现场进行联动编程，停车场3台主机因原厂家设置了密码他人无法破解需恢复出厂设置后出现请厂家调试人员进行编程调试 |
| 13 | 更换安舍原装CRT系统 | 套 | 1 | 替换原有CRT，安舍CRT与主机兼容性更好，稳定性更强，与主机信息保持同步且准确，无密码设定，后期更改设置无需厂家专业人员，维护简单 |
| 14 | 安舍主机电池28AH/12V | 节 | 22 | 现有电池技术参数小于主机需求，应急时间不能满足规范要求 |
| 15 | 双波段探测器维修 | 套 | 14 | 包含线路维修，设备调试与返厂维修 |
| 16 | 信号线NH-RVS2X2.5 | 米 | 5000 | 线路维修及设备新增使用 |
| 17 | 电源线NH-BV2.5 | 米 | 2000 | 线路维修及设备新增使用 |
| 18 | 薄壁镀锌钢管DN20 | 米 | 1000 | 明配管并涂刷防火涂料 |
| 19 | 楼层显示器编程调试 | 台 | 24 | 安舍层显需编程调试，原层未编程且显无报警信息显示，重新编程并调试后实现现场报警信息在火灾显示盘上准确显示报警位置，编辑程序和显示盘对应地址标注 |
| 20 | 电话总线维修 | 路 | 2 | 电话总线线路接地，逐一排查处理 |
| 21 | 直启线路维修 | 路 | 7 | 停车场6路多线故障，T2航站楼1路多线故障 |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 22 | 钢瓶检测充装药剂 180L | 个 | 22 | 核心机房 |
| 23 | 钢瓶检测充装药剂 70L | 个 | 2 |  |
| 24 | 气体灭火钢瓶 70L | 个 | 3 | 办公楼102室增加 |
| 25 | 钢瓶检测充装药剂 120L | 个 | 18 |  |
| 26 | 钢瓶间启动管路安装 | 米 | 25 |  |
| 27 | 钢瓶间瓶组移装 | 套 | 1 |  |
| 28 | 应急照明灯具 劳士144 | 套 | 4 | 核心机房钢瓶间新增应急照明灯具 |
| 29 | 泄压口 面积1.0 | 套 | 16 | 气体灭火防护区内增加泄压口，墙体开洞 |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |
| 30 | 预作用阀组 DN150 | 套 | 2 | 停车场消火栓管网改造为预作用式 |
| 31 | 电动快速排气阀 | 套 | 2 | 停车场消火栓管网改造，管网末端增加快速排气装置来快速注水排气 |
| 32 | 消防泵维修 | 台 | 1 | 威乐原装进口设备维修或更换国产同型号质保5年以上的消防产品，55KW，35L/S |
| 33 | 氮气瓶检测充装 | 瓶 | 32 | 消防稳压装置氮气瓶组气压不足 |
| 34 | 减压器 YQD-07 | 套 | 5 | 5套减压器锈蚀严重，工作压力25MP |
| 喷淋系统 |  |  |  |  |
| 35 | 电伴热带 25W/米 | 米 | 1300 | 停车场消防泵房至东侧湿式报警阀组室经过无采暖区域增加电伴热保温 |
| 36 | 电伴热保温 5CM的B1级橡塑 | 平米 | 292 | 同上 |
| 37 | 过滤器 DN200 | 只 | 2 | 停车场东侧预作用报警阀组室喷淋给水管增加 |
| 38 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | 1 | 负一层（-6米）湿式报警阀组室其中一套阀组坏需更换 |
| 39 | 喷头 ZSTX15 | 只 | 70 | 一层北侧商铺增加 |
| 40 | 镀锌钢管 DN25 | 米 | 350 | 一层北侧商铺增加，层高6米，吊顶内施工 |
| 41 | 拆除恢复吊顶 硅钙板吊顶及龙骨 | 平米 | 500 | 一层北侧商铺增加设备时需拆除吊顶并恢复 |
| 防火分隔 |  |  |  |  |
| 42 | 防火卷帘门改造 1.5X1.1米 | 部 | 2 | 行李分解马道处防火卷帘门不能降到底，被输送带卡住 |
| 43 | 防火封堵 | 处 | 2 | 国际到达卷帘门旁做防火封堵，每处10平米，采用轻钢龙骨中间夹100mm厚的岩棉，两边用纸面石膏板并刮白，层高8米，封堵施工作业面在倒梯形的玻璃幕墙斜坡上 |
| 智能消防水炮系统 |  |  |  |  |
| 44 | 水炮控制盘 | 台 | 4 | 4台水炮控制盘无法正常操作水炮，返厂维修 |
| 45 | 水炮控制盘 | 台 | 3 | 经测试，电路板故障，更换控制盘 |
| 46 | 水炮监控维修 | 台 | 4 | 6、11、15、22号无视屏显示 |
| 47 | 智能水炮定位跟踪及联动测试 | 套 | 52 |  |
| 48 | 水炮监控防护罩清洗 | 台 | 30 | 监控画面模糊，采用湿布清理灰尘 |
| 智能疏散系统 |  |  |  |  |
| 49 | 智能疏散故障维修 | 处 | 37 | 国际到达检疫隔离区15个故障、员工安检通道3个、员工通道位置的下一层2个、-6米东区6个、10.5米西区4个、10.5米东区7个，其中检疫隔离区进行了装修改造，造成线路损坏，需维修线路 |
| 50 | 智能疏散安全知识灯具 | 套 | 3 | 地下一层（-8米）缺少1处智能安全出口灯，一层北通道缺少安全出口灯 |
| 空气采样系统 |  |  |  |  |
| 51 | 空气采样滤芯 | 个 | 260 | 滤芯严重堵塞，进气流量不足 |
| 52 | modbus-485转换板 | 块 | 3 | 空气采样控制盘与空气采样主机无法连接 |
| 53 | 电源盘电池 28AH/12V | 节 | 60 | 空气采样控制盘供电电源盘备电故障 |
| 54 | 空气采样控制盘联动调试 | 台 | 65 | 调试联动模块并与火灾报警主机进行联动，实现消防联动报警功能 |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |
| 60 | 电动排烟窗控制箱备电 28AH/12V | 节 | 60 | 电动排烟窗的控制箱备用电源应急时间不满足消防规范要求 |

2、综合楼、T1航站楼、货运仓库、航管楼、A公寓、B公寓、燃气锅炉房、消防泵房消防设施问题清单

| T1航站楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目材料名称及型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 海湾5000主机 |  | 套 | 1 | 包含150w功放1台，电话主机1台，广播录放盘1台，多线盘5路，总线盘1块 |
| 2 | 消防主机维修与调试 |  | 套 | 150 | 主机共有5个直启设备，启动后无反馈信息，共1个信号回路，现存在4个故障，7个反馈。将原主机数据导出并导入到新主机，由于主机按键板故障，需请厂家技术员导出数据 |
| 3 | 消防电话总线短路 |  | 路 | 1 | 排查维修电话线路，手报电话约15处 |
| 4 | 喷头 ZSTX15 |  | 套 | 65 | 拆除吊顶将喷淋头锥位后回复吊顶，吊顶面积约600平米，100*150mm的金属条形格栅吊顶 |
| 5 | 控制模块 |  | 套 | 6 | 一层电动排烟窗控制箱未与火自报主机联动，需增加控制模块 |
| 6 | 信号线NH-RVS2X1.5 |  | 米 | 120 | 一层增加排烟窗控制模块使用 |
| 7 | DN25镀锌钢管 |  | 米 | 120 | 接喷淋头 |
| 8 | 红外对射加装防护遮阳罩 |  | 套 | 2 | 安装高度约10米 |
| 9 | 消防水炮维修 |  | 套 | 1 | 请原厂家返厂维修 |
| 10 | 疏散指示灯 |  | 套 | 29 | 新增 |
| 11 | 应急照明灯 |  | 套 | 37 | 新增 |
| 12 | 配管JDG20 |  | 米 | 500 | 明配管并涂刷防火涂料 |
| 13 | 穿线HNBV2.5 |  | 米 | 1500 | 新增 |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |
| 14 | 更换三防布软连接 |  | 处 | 4 | 屋顶2台防排烟风机软连接老化导致漏风，300mm宽，直径11000mm。 |
| 15 | 排烟风机控制箱维修 |  | 台 | 2 | 屋顶1台地下二层1台，返厂维修 |
| 16 | 增加控制模块 |  | 只 | 2 | 增加2只安舍品牌模块，请厂家编辑主机逻辑程序 |
| 17 | 安舍电话分机 |  | 个 | 2 | 屋顶稳压泵房、屋顶东侧风机房增加消防电话 |
| 18 | 应急照明灯安装 |  | 套 | 18 | 将现有普通灯具拆除后替换，单管应急灯 |
| 19 | 主机显示的故障等问题处理 |  | 套 | 1 | 报警主机显示5个回路故障，15个火警信息，技术报警14个，故障268个，隔离2个 |
| 20 | CRT图形显示器维修 |  | 套 | 1 | CRT图形丢失，CRT图形显示器需安舍厂家重新进行制图编程，点位约1500个 |
| 21 | 安全出口灯 |  | 套 | 3 | 重新配管穿线安装灯具，需增加3套安全出口灯，配管30米，NHBV2.5电线100米 |
| 22 | 应急照明灯 |  | 套 | 8 | 重新配管穿线安装灯具，需增加8套双头应急灯，配管120米，NHBV2.5电线400米 |
| 23 | 疏散指示灯线路故障处理 |  | 处 | 9 | 地下室6处短路故障，跳闸，一、二、六层个1处线路故障，逐一排查处理 |
| 24 | 防火卷帘门轨道维修 |  | 套 | 1 | 轨道安装不垂直，重新调整 |
| 25 | 防火卷帘门上方漏光封堵 |  | 处 | 6 | 洞口尺寸100mm*6000mm，共6处，采用防火材料进行封堵处理 |
| 26 | 防火卷帘门手动控制按钮加装 |  | 只 | 6 | 增加另一侧控制面板 |
| 27 | 原有应急照明的明配管涂刷防火涂料 |  | 米 | 1600 | 所有消防系统使用的明配管全部涂刷防火涂料，约1600米JDG20管 |
| A公寓 |  |  |  |  |  |
| 28 | 报警主机故障等处理 |  | 批 | 1 | 1个火警信息，2个故障，电梯到一层显示反馈信息，逐一排查处理，电梯迫降接电不正确，请电梯厂家配合重新接线调试 |
| 29 | 打压注水 |  | 批 | 1 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象，维修时考虑此部分费用，不另外增加费用 |
| 30 | 应急照明灯安装 |  | 批 | 1 | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管，60米NHBV2.5电线），楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |
| 31 | 增加控制模块，改造配电箱总开关 |  | 套 | 5 | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |
| 32 | 感烟探测器 |  | 只 | 25 | 更换损坏的探测器 |
| 33 | 感烟探测器清洗并重新编码 |  | 只 | 263 | 逐一拆除探测器进行专业清洗 |
| 34 | 启泵线路故障 |  | 批 | 1 | 外网电线断路故障，需修复 |
| B公寓 |  |  |  |  |  |
| 35 | 报警主机故障等处理 |  | 批 | 1 | 1个火警信息，2个故障，电梯到一层显示反馈信息，逐一排查处理，电梯迫降接电不正确，请电梯厂家配合重新接线调试 |
| 36 | 打压注水 |  | 批 | 1 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象，维修时考虑此部分费用，不另外增加费用 |
| 37 | 应急照明灯安装 |  | 批 | 1 | 每层走道更换4套双头应急灯，新增1套双头应急灯（含配管穿线，20米管，60米NHBV2.5电线），楼梯间每层新增4套带人体感应功能的消防应急照明灯，共5层 |
| 38 | 感烟探测器 |  | 只 | 25 | 更换损坏的探测器 |
| 39 | 感烟探测器清洗并重新编码 |  | 只 | 263 | 逐一拆除探测器进行专业清洗 |
| 40 | 增加控制模块，改造配电箱总开关 |  | 套 | 5 | 增加非消防电源切断功能实现应急照明灯联动时点亮，每层配电箱总开关需更换为带有分励脱扣器功能的同型号开关，同时增加控制模块，及主机编辑逻辑程序 |
| 消防泵房 |  |  |  |  |  |
| 41 | 氮气瓶充装 |  | 组 | 44 | 充装44组50L氮气瓶组 |
| 42 | 水池增加液位计 |  | 套 | 1 | 增加水池液位计 |
| 43 | 更换止回阀 |  | 只 | 10 | 更换止回阀，6个DN200，2个DN150，2个DN100，更换为卧式止回阀，与原有止回阀规格尺寸有差别，需拆除原有管道，切割管道重新焊接同型号法兰后重新安装 |
| 44 | 增加应急照明灯 |  | 批 | 1 | 增加18套应急照明灯，含配管穿线，150米20镀锌钢管，500米HNBV2.5电线 |
| 航管楼 |  |  |  |  |  |
| 45 | 更换应急照明灯 |  | 套 | 7 | 更换 |
| 46 | 新增应急照明灯 |  | 套 | 4 | 含配管穿线，含配管穿线，40米20镀锌钢管，150米HNBV2.5电线 |
| 47 | 调整疏散指示灯安装高度 |  | 套 | 12 | 明配管改至距地0.5米处，共12套 |
| 48 | 走道应急照明灯维修 |  | 套 | 43 | 每层更换3套双头应急灯，新增2套双头应急灯，楼梯间新增带人体感应的消防应急照明灯，每层3个楼梯间6套应急灯，共3层，塔台增加10套应急灯 |
| 49 | 消防水带65-8-25 |  | 套 | 12 | 更换国标产品 |
| 50 | 消火栓管网注水打压 |  | 批 | 1 | 泵房无法稳压所导致，管网可能存在渗漏水现象，维修时考虑此部分费用，不另外增加费用 |
| 货运库房1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 增加应急照明灯 |  | 套 | 36 | 增加34套单管应急照明灯，灯具安装高度为6米，增加2个安全出口灯具及配线 |
| 货运库房2 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 增加应急照明灯 | 套 | 23 | 增加20套双头应急灯，灯具安装高度为3米，增加3个安全出口灯具及配线 |
| 53 |  | 报警主机故障等处理 | 条 | 10 | 逐一排查处理 |
| 54 |  | 增加控制模块 | 只 | 4 | 增加模块并进行调试 |
| 天然气锅炉房 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 增加应急照明灯 | 套 | 7 | 增加防爆型应急照明灯 |

- 四.机场消防维保要求

（一）维护保养范围

9栋消防设施需要进行维保、检测，具体清单如下：

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（平米） | 维保项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1航站楼 | 5368 | 应急照明和疏散指示系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统 、水炮系统、防排烟系统、消防广播及通讯系统、消火栓给水系统、移动灭火系统 |  | 国产消防设施。品牌为海湾。大型空间建筑。启用时间07年。 |
| 2 | T2航站楼 | 100277 | 气体灭火系统、空气采样体统、消防水炮灭火系统、应急照明和疏散指示系统、自动喷水灭火系统、火灾报警系统 、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播及通讯系统、消火栓给水系统 、移动灭火系统 |  | 进口消防设施，品牌为德国安舍。大型空间建筑。启用时间13年。 |
| 3 | 航站楼停车场 | 33073 | 火灾自动报警系统、消防广播及通讯系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统、移动灭火系统、消火栓给水系统 |  | 进口消防设施，品牌为德国安舍。启用时间13年。 |
| 4 | 综合楼 | 35374 | 火灾自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、消防广播及通讯系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系、移动灭火系统、消火栓给水系统 |  | 进口消防设施，品牌为德国安舍。7层通用建筑。启用时间13年。 |
| 5 | 货运仓库 | 1692 | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系、气体灭火系统、消火栓给水系统 |  | 国产消防设施。品牌为利达。 |
| 6 | 航管楼 | 3573 | 应急照明和疏散指示系统、气体灭火系统、消火栓给水系统 、移动灭火系统 |  | 国产消防设施。品牌为利达。启用时间07年。 |
| 7 | A公寓 | 6150 | 火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、移动灭火系统、消火栓给水系统 |  | 国产消防设施。品牌为利达。启用时间13年。 |
| 8 | B公寓 | 6150 | 火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、移动灭火系统、消火栓给水系统 |  | 国产消防设施。品牌为利达。启用时间13年。 |
| 9 | 燃气锅炉房 | 1025 | 火灾自动报警系统、消防通讯系统、移动灭火系统、消火栓给水系统 |  | 国产消防设施。品牌为海湾。启用时间11年。 |
| 合计 |  | 189682 |  |  |  |

（二）维护保养工作质量要求

1、严格按照国家及鄂尔多斯市现行消防规范、规程做好消防系统的维保、检测工作。

2、至少常驻2名值班人员，其中1人必须有一级注册消防师资质，方便工作联系，编制详细的维保方案、维保计划，严格按维保方案定期维护保养、测试，故障时随叫随到，全天候服务。

3、故障维修完成时间：误报到现场立即解决（10分钟内）；一般故障2小时内解决；较大故障12小时内解决；重大故障48小时内解决，确实无法在规定时间内完成的，维保企业需出专门报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施，确保机场的防火安全。

4、实时根据甲方审核后的价格更换自然老化、损坏的设备、配件、材料。在每个年度保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担，超出部分乙方以书面的形式告知甲方，只收设备成本费，免收工时费：

（1）自动报警系统：螺丝；垫片；少于1000米的弱电电线、胶带、电线管、金属软管、管道防冻裂绳。

（2）消火栓系统：润滑油、生料带、螺丝、垫片、管道防冻裂绳。

（3）自动喷淋系统：润滑油、生料带、螺丝、垫片、管道防冻裂绳。

（4）感烟、感温探测设备按机场现有的总数量，年度损耗在5%之内和单次维护费用在2000元之内。

5、维修保养过程中，更换的设备配件必须是全新合格产品。

6、维保人员在实施维保工作中，因操作不当导致事故，维保企业应承担全部责任。

7、每次保养后，维保企业向机场管理部门提供一份由技术人员签名认可的保养记录，并由机场的监管人员签字认可。

8、维保工作人员遵守鄂尔多斯机场的管理制度，听从甲方有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保施工安全，维保工作人员人身安全保险由维保企业负责。

9、检测、调试或维修保养消防系统将可能影响到机场人员的日常生产办公时，提前报请机场管理部门批准后方可进行。

10、维保企业要保证消防系统原设计所有功能正常，若因维保不到位或维保过失，造成事故的，由维保企业负责，其他原因造成事故的，由公安消防管理部门进行裁定，由责任方负责。

11、维保企业要每年出具消防设施检测报告，并协助机场做好公安消防的检查工作（重点消防单位消防年度检查）。

12、协助机场组织和完成机场定期消防演习。

13、维保企业无条件向机场提供力所能及的消防技术支持服务。

（三）维保计划表

鄂尔多斯机场消防设施设备年度检修计划表

| 月份 | 灭火器检测 | 烟感检测 | 疏散指示灯、应急照明放点检修、更换保养 | 室内消火栓检测及保养 | 室外消火栓检测及保养 | 消防电梯迫降 | 消防泵维护保养 | 消防广播强切 | 消防电源强切 | 湿式报警阀末端测试及器件保养 | 排烟执行机构现场启动与内部器件保养 | 排烟风机远、进程启动及检测 | 排烟风机设备外观检查及防锈处理 | 楼顶水箱清洗与浮球阀测试保养 | 室内消火栓最不利端放水试压与胶片检查 | 消防水池清洗与进水阀、泄水阀等期间检查维护 | 消防卷帘门回路板测试、手动拉练检测 | 消控主机、主备电切换、联动测试与器件维护 | 气体灭火的模拟测试与保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |
| 二月份 | 每月一次 | 每月一次 | 每季度一次 | 每月二次 |  |  |  | 半年一次 |  |  |  | 每月一次 |  |  | 每月一次 |  | 每季度一次 | 每季度一次 |  |
| 三月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 | 每季度一次 |  |  |  |  | 每季度一次 | 每季度一次 | 每月一次 | 每季度一次 |  | 每月一次 |  |  |  |  |
| 四月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 |  | 半年一次 |  |  | 半年一次 |  |  | 每月一次 |  | 半年一次 | 每月一次 |  |  |  |  |
| 五月份 | 每月一次 | 每月一次 | 每季度一次 | 每月二次 |  |  | 半年一次 |  |  |  |  | 每月一次 |  |  | 每月一次 |  | 每季度一次 | 每季度一次 |  |
| 六月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 | 每季度一次 |  |  |  |  | 每季度一次 | 每季度一次 | 每月一次 | 每季度一次 |  | 每月一次 |  |  |  |  |
| 七月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  | 每月一次 | 每年一次 |  |  | 每年一次 |
| 八月份 | 每月一次 | 每月一次 | 每季度一次 | 每月二次 |  |  |  | 半年一次 |  |  |  | 每月一次 |  |  | 每月一次 |  | 每季度一次 | 每季度一次 |  |
| 九月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 | 每季度一次 |  |  |  |  | 每季度一次 | 每季度一次 | 每月一次 | 每季度一次 |  | 每月一次 |  |  |  |  |
| 十月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 |  | 半年一次 |  |  | 半年一次 |  |  | 每月一次 |  | 半年一次 | 每月一次 |  |  |  |  |
| 十一月份 | 每月一次 | 每月一次 | 每季度一次 | 每月二次 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  | 每月一次 |  | 每季度一次 | 每季度一次 |  |
| 十二月份 | 每月一次 | 每月一次 |  | 每月二次 | 每季度一次 |  | 半年一次 |  |  | 每季度一次 | 每季度一次 | 每月一次 | 每季度一次 |  | 每月一次 |  |  |  |  |

# 第五章 投标人资质证明及相关文件要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按鄂尔多斯市政府采购中心《对投标供应商提供虚假材料的处罚规定》予以相应处罚。资质证明文件应包括：

- 一.投标人及投标货物的资格性证明文件

1．投标人的营业执照副本；

2．委托代表投标时的法人代表授权书；

3．投标企业有近一年内纳税证明（以税务机关提供的纳税凭证为准）和为企业员工缴纳社保资金的凭证；

4.与投标产品型号及技术参数相关的佐证文件，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书等；

5.属于节能产品强制采购的，须提供投标产品型号属于《节能产品政府采购清单》范围的证明材料；

6．供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

- 二.投标人应提供的其它资信文件

1．供应商是法人的审查会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明；供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明；

2．能够真实反映三年来投标企业类似项目业绩的有效证明材料，如中标通知书或服务合同等；

3．行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；

4．投标人情况介绍，包括生产、办公场所、机构设置、技术力量、服务能力、质量管理等；

5．其他有利于投标的投标人的证明文件；

6．近三年来在生产经营活动中无重大违法记录的声明材料。

- 三.投标货物其它相关证明及资料

1．货物制造、检验、验收执行的标准；

2．产品获奖证书；

3．产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

4．《环境标志清单产品政府采购清单》的证明材料；

5．货物清单，包括投标产品的型号、规格及主要技术参数；

6．与投标产品质量性能和性能有关的技术及技术装备、工艺流程及新材料应用情况的说明或相关材料；

7．投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件资料未注明提供原件的，均要求提供复印件并逐页加盖投标人公章，除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审打分时参考，未提供或提供的资料不全，有可能影响投标人的得分。

# 第六章 评标原则和方法

- 一.评标原则

（一）为了做好本次项目的招标、评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，本着公开、公平、公正、择优的原则，制定评标办法。

（二）评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

- 二.评标办法

（一）本次招标采用百分制综合评分法进行评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。

（二）本次评标内容各部分依据如下原则评定。

初步评审一览表

| 资格性检查 | 投标文件的递交 | 在规定时间内提交投标文件。 |
| --- | --- | --- |
|  | 报名及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上报名、进行保证金缴纳。 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.投标人是法人的审查会计师事务所出具的2016年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。 2.投标人是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.2017年1月至开标当日的任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据。 2.2017年1月至开标当日的任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）。 依法免税和无需缴纳社会保险的必须提供相关主管部门出具的证明。 |
|  | 具有履行合同所必须的专业技术能力 | 1.投标人须具备公安消防部门颁发的消防设施维护保养检测机构一级资质（含内蒙古自治区临时一级）以内蒙古消防总队“关于消防技术服务机构临时资质有效期的公告”为准，网址http://www.nmg119.gov.cn/admin/ReadNews.jsp?NewsId=45324。 2.为确保公平公正，本项目不接受我公司第三方消防检测单位投标，如检测单位参与竞标，将按无效投标处理。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查投标人书面声明函； 2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入有关违法违规纪录。 |
|  | 检察机关出具的无行贿犯罪记录证明 | 审查有效的《检查机关行贿犯罪查询结果告知函》。 |
|  | 其他要求 | 不存在招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |
| 符合性检查 | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招标文件关于服务期限、付款方式等要求。 |
|  | 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 需求 | 服务需求内容 | 服务内容明确（逐一对应）并满足招标文件要求。 |
| 报价 | 投标报价 | 未超过采购预算、符合报价明细表要求。 |
|  |  | 报价合理。 |

注：以上内容凡有一项不合格者，视为未通过初步审查，按无效投标处理。

详细评审一览表：

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） |  | 1、报价得分 45分 2、商务部分 20分 3、技术部分 35分 |
| 投标报价评分标准（45分） | 评标基准价确定方法 | 满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。 |
|  | 投标报价得分（45分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45%×100 |
| 商务部分评分标准（20分） | 投标人财务状况（2.5分） | 根据上一年度资产负债率比例、营利情况等财务状况进行横向对比，（以财务审计报告为准） 1、良好的得2.5分； 2、较好的得1.5分； 3、一般的得0.5分。 注：只提供银行资信证明的得1分。 |
|  | 投标人基本资质（1.5分） | 投标企业具有且提供：（最高得1.5分） 1、工商部门颁发的重合同守信用认证得0.5分； 2、AAA级信用等级认证得0.5分； 3、为高新技术企业得0.5分。 |
|  | 信誉（0.5分） | 提供银行资信证明原件的得0.5分，未提供不得分 |
|  | 业绩（6分） | 根据投标企业2013年至2016年承担过同类业绩做出评价，以单项中标通知书（附清单）或销售合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分。 1、单项合同金额≥200万元，每有一项得1.5分； 2、50万元≤单项合同金额＜200万元，每有一项得1分； 3、50万以下不计分。 类似业绩是指：消防维保、消防检测，本项最多得6分。 |
|  | 质量保证期限（2分） | 维修及更换设备质保期限满足最低要求（3年）得0.5分，每延长半年加0.5分，最高得2分。 |
|  | 服务响应时间（2分） | 服务响应时间最短得1分；将投标人承诺的服务响应时间按响应时间分档，依次按（1/分档数）递减。 |
|  | 本地化服务措施（1分） | 1、投标人在本地有固定的常设服务机构，有常住的技术服务人员，本地化服务措施方便、完备；（1分）需提供房产证明或房屋租赁合同及技术人员名单及固定的联系电话（在本地注册的公司不需提供）； 2、投标人与当地公司有服务协议，本地化服务较方便；（0.5分）需提供双方签订的协议； 3、投标人在投标文件中承诺在本地建立售后服务机构；（0.2分） 4、缺项0分。 |
|  | 投标文件的制作（1分） | 1、投标文件编制完成、格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分。 2、投标文件内容前后矛盾、相关资料复印件模糊不清、编排混乱的，不得分。 |
|  | 安装调试、培训方案（2分） | 根据投标企业的安装调试、培训方案是否详尽、合理、完备 优，2分； 良，1分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务体系、售后承诺（1.5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（1.5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（1分） 3、缺项0分。 |
| 技术部分评分标准（35分） | 投标服务方案及产品的技术参数响应程度（17分） | 1、投标服务方案及产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（14-17分） 2、投标服务方案及产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（10-13分） 3、投标服务方案及产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（6-9分） 4、投标服务方案及产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（5分） |
|  | 投标服务方案质量控制措施（8分） | 投标服务方案质量控制措施，包括专业人员配备、选材用料、部件配置与技术水平等 1、优，8分； 2、良，5分； 3、一般，2分。 |
|  | 投标服务方案进度控制措施（6分） | 投标服务方案进度计划与措施科学、合理 1、优，6分； 2、良，4分； 3、一般，2分。 |
|  | 投标产品的工装设备状况、生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（2分） | 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程先进，产品技术可靠、稳定。 1、优，2分； 2、一般，1分。 |
|  | 投标产品节能环保、可操作性、可维护性等方面的性能指标状况（2分） | 投标产品的技术支持力度，服务方案备，备品、配件齐全、充分，有应急维护方案及培训计划。 1、优，2分； 2、一般，1分。 |

（三）评标委员会依据评分标准（具体分值的划分）对投标企业进行评分，按得分从高到低排序，排名第一的可直接确定为预中标供应商，或按顺序向采购人提出授标意见。

# 第七章 投标文件格式与要求

格式一：

- 投标文件封面

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人：

投标人地址：

联系电话：

年    月    日

格式二：

- 投标文件目录

一.投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二.法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三.投标保证金…………………………………………………………（ ）

四.开标一览表…………………………………………………………（ ）

五.投标服务、货物分项报价明细表…………………………………（ ）

六.投标服务、货物分项报价明细表…………………………………（ ）

七.商务规格响应表……………………………………………………（ ）

八.项目服务、货物安装方案及服务承诺……………………………（ ）

九.上一年度财务审计报告……………………………………………（ ）

十.缴纳增值税或企业所得税的凭据…………………………………（ ）

十一.缴纳社会保险的凭据……………………………………………（ ）

十二.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函…（ ）

十三.《行贿犯罪档案查询结果告知函》……………………………（ ）

十四.投标人业绩情况表………………………………………………（ ）

十五.各类证明材料……………………………………………………（ ）

格式三：

- 投标承诺书

（采购人）：

1. 按照已收到的项目编号为              的              采购项目招标文件要求，经我公司认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后_______日内交货完毕，在________日后项目交付使用。

3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年    月    日

格式四：

- 法定代表人授权委托书

兹委派我单位（姓名）参加采购人组织的                      采购活动（项目编号：           ），委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在采购人收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

正反面

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

正反面

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年    月    日

格式五：

- 开标一览表

投标人名称（加盖公章）

项目名称：                          项目编号：

| 名 称 | 投标总报价 | 交货（工）期 | 售后服务网点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

3．此表除在投标文件中体现外，还要将另一份完全相同的本表与优惠声明（如有的话）密封装在一个信封中，单独递交，作为唱标之用。

4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。

5.优惠承诺属于服务评审内容，不作为投标报价打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月    日

格式六：

- 投标服务、货物分项报价明细表

项目名称、包号：

| 序号 | 服务、货物名称 | 服务类型；生产厂家、品牌、规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应列出。

2．有关货物的技术参数和配置情况需在“投标货物配置明细表”中表述。

3．价格为按照招标文件投标须知有关要求的货物总价。

格式七：

- 技术规格响应（偏离）表

项目名称、包号：

| 序号 | 服务项目名称 | 招标文件要求 | 投标人提供 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：投标人应按照“采购内容与技术要求”中确定的要求，将服务内容、服务承诺等指标逐一列出，以证明投标人对招标文件要求的服务内容做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的参要求，有可能影响其得分。

格式八：

- 商务规格响应表

项目名称、包号：

| 序号 | 招标文件商务 要求的项目 | 投标人响应的 商务项目 | 响应程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 质量保证条款 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

格式九：

- 项目服务、货物安装方案及服务承诺

（一）严格按照技术规范要求制定切实可行的安装方案，要建立质量保证体制，在保证进度的前提下，确保安装质量。

（二）投标人应提交初步的服务、安装进度表，说明按招标文件要求对各供货点进行安装的各个关键日期。

（三）初步服务、安装进度表可采用横道图，或关键线路网络图表示，说明各供货点计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

（四）服务、安装进度应与服务、安装方案和组织设计相适应。

（五）服务方案、服务承诺尽可能详细、全面，否则有可能影响投标文件的评审。

格式十：

- 上一年度财务审计报告

注：其他组织或自然人没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明。

格式十一：

- 缴纳增值税或企业所得税的凭据

2017年1月至开标当日的任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据。

格式十二：

- 缴纳社会保险的凭据

2017年1月至开标当日的任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）。

格式十三：

- 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：                      （采购人）：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称，项目编号：），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上均无任何违法违规行为的纪录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日    期：

格式十四：

- 《行贿犯罪档案查询结果告知函》

注：此页附《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件。

格式十五：

- 投标人业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同金额 | 工作内容 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：此表后应附业绩合同复印件。

格式十六：

- 各类证明材料

详见第五章要求。