项目名称：UPS电源更换项目

项目编号：CG/JCGS-19-009-N

2019年5月23日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

四、联系方式	4

第二章、采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章、供应商须知	5

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	8

格式一：	10

格式二：	11

格式三:	12

格式四:	14

格式五:	15

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场限公司拟采用竞争性磋商的方式进行UPS电源更换项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次谈判活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：UPS电源更换项目

（二）项目编号：CG/JCGS-19-009-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：UPS机器及蓄电池、电容等。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）资质要求：投标人须是具有独立法人资格的企业，在中华人民共和国境内依法注册登记的从事UPS电池相关业务。供应商需提供至少三项机场同类UPS蓄电池供货安装业绩（请在投标文件公函中提供相关合同复印件，原件备查）。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

（三）本项目不接受联合体投标。

## 三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2019年6月14日上午9：00

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：李先生

联系电话：13347068547

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年6月12日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年6月19日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目不允许转包。

（二）项目预算：预算80万。

（三）交货期限：收到中标通知书后60天。

（四）质保期：见第二项采购内容及要求（采购清单）。

（五）付款方式：无预付款，货到验收合格后支付项目总金额的95%，剩余5%作为质量保证金在质保期结束后10个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、项目现状

1、鄂尔多斯伊金霍洛机场，目前使用供电系统设备为：

核心机房APC品牌：120KVAUPS 2台并机,12V75AH电池 8*32节=256节  40KVAUPS 2台并机，12V45AH 电池4*32节=128节 ,10KVA 共3台  其中一台是标机两个电池包（12V5AH 64节）,另两台为外接电池12V17AH 32节 ,3KVA 45台  每台带12V17AH 四块电池。

集团楼：科华30KVA 12V65AH 共4台 单机 29节电池。

航管楼：ANGID UPS 40KVA 1台 12V100AH 32节。

目前机场需要升级和更新的UPS电源由上述品牌的电源“”主机及电池组成的供电系统，分别向机房设备提供在线后备电力供应。

2、采购简要：本项目主要内容为根据现有品牌的UPS电源主机、蓄电池及电池架等设备进行原品牌更新及改造。

## 三、采购内容

| UPS及蓄电池、电容参数统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 质保 | 备注 |
| 1 | 变电站直流屏配电电池项目 | 理士牌蓄电池（免维护） | 12V100AH | 10 | 块 | 质保两年 | 更换 |
| 2 |  | 理士牌蓄电池（免维护） | 12V150AH | 18 | 块 | 质保两年 | 更换 |
| 3 |  | 理士牌蓄电池（免维护） | 12V38AH | 4 | 块 | 质保两年 | 更换 |
| 4 |  | 理士牌蓄电池（免维护） | 12V24AH | 8 | 块 | 质保两年 | 更换 |
| 5 |  | 理士牌蓄电池（免维护） | 12V65AH | 38 | 块 | 质保两年 | 更换 |
| 6 | 航站楼核心机房UPS电池更换、主机配件更换项目 | APC蓄电池 | 12V75AH | 256 | 只 | 质保叁年 | 更换 |
| 7 |  | 换电容 | APC120KVA | 2 | 个 | 根据情况定 | 更换 |
| 8 |  | APC蓄电池 | 12V45AH | 128 | 只 | 质保叁年 | 更换 |
| 9 |  | APC UPS电源 | SUA3000ICH（3KVA） | 3 | 台 | 质保两年 | 更换 |
| 10 |  | APC蓄电池 | 12V17AH | 168 | 只 | 质保壹年 | 更换 |
| 11 |  | 科华蓄电池 | 12V65AH | 128 | 只 | 质保叁年 | 更换 |
| 12 |  | APC蓄电池 | 12V5AH | 192 | 只 | 质保壹年 | 更换 |
| 13 |  | 科华蓄电池 | 12V100AH | 32 | 只 | 质保叁年 | 更换 |
| 14 |  | APC UPS电源 | SURT10000XLICH(10KVA) | 2 | 台 | 质保两年 | 新增 |
| 15 |  | APC蓄电池 | 12V24AH | 64 | 只 | 质保叁年 | 更换 |
| 16 | 行李可视化、接机可视化设备UPS主机 | UPS电源 | YTR1106（6KVA） | 3 | 台 | 质保叁年 | 新增 |
| 合计 |  |  |  | 1056 |  |  |  |

## 四、技术规格和要求

- 本技术规范提出了UPS电源、蓄电池等配套装置的功能、设计、结构、性能、安装和试验方面的技术要求，也是最低限度的技术要求，须选用符合本技术要求和工业标准的优质UPS不间断电源主机，要求新购置的UPS电源主机为APC、科华等同档次产品。蓄电池为原品牌更换。

- 此项目属于更新UPS、蓄电池和电容，包括蓄电池组及配套设施、连接线等附属材料的安装、调试。

- 投标人应对现场进行认真勘察，提出改造建议，编写详尽技术和施工方案。

- 投标方应给出UPS设备、蓄电池、电池架、电源输入、输出柜及相关电源线等材料的分项详细报价、详尽的技术方案和完成施工、安装、调试、培训、售后服务等要求的详细方案。

- 更新改造实施过程中需要完成原来UPS及配套蓄电池拆除及使用线路合理改造。新UPS电源安装及整体调试，要求每个新购UPS电源后备时间大于60分钟。

- UPS电源免费质保期三年（如果厂商质保期超过三年，则执行厂商质保期限），蓄电池免费质保期为三年。所有新购产品均提供售后服务方案（包括提供原厂售后服务方案），服务期限及服务承诺、培训方案。

- 满足本技术要求所必须的硬件设备、软件和各项服务,须提供原厂商服务及原厂供货证明，相关产品防伪标识等，并在货到后全部通过验证方可安装。

- 新购UPS、蓄电池的验货、安装、调试要求由有经验的原厂商工程技术人员完成。

- 项目施工前，应提前制定好拆、装方案，施工时不能影响机房内设备的正常运行，拆除的UPS、蓄电池等配套设备搬运至指定地点。按照合同签订要求完成供货、验货、安装、调试，进入试运行。

- 新安装UPS电源、蓄电池组等供电系统设备试运行期为一个月，试运行期满并且UPS电源等整体供电系统设备正常运行后，中标方应提出详细的验收资料，招标方同意后，方可验收。

- 新装UPS、蓄电池等供电系统设备自验收合格之日起进入免费保修期，免费保修期除执行厂商标准外，投标人在保修期内的服务内容至少满足以下内容：

- 保修期内设备发生故障，提供免费上门服务，并免费更换所有相应的损坏设备或设备配件，所提供的设备及配件均应为原厂正品新品。

- 应按用户要求每季度对设备进行现场巡检，以保证设备的正常运转。

- 用户设备发生突发故障，自接到用户方通知后4小时内到达维修现场，一般故障到达现场2小时内解决，重大故障（含更换备件时间）8小时内解决，UPS系统严重瘫痪等重大特殊故障2日内解决（含异地调拨备件更换时间）。

- 提供设备或其中任何配件的维修情况记录。提供长期（7×24小时）固定的服务热线电话。

- 培训：制定一整套完整的培训计划，免费为用户进行技术培训，方便用户对设备的使用与维护。培训应由有实际工作和调试经验的技术人员担任，培训内容为UPS、蓄电池的使用和维护，通过培训，使接受培训的人员能了解新装设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护方法。

- 供电系统设计准则应符合GB7260《不间断电源设备》的要求，UPS不间断电源分别单机各自运行，各自保障所带负载在出现异常断电的情况下支持机房设备持续供电运行。

- 投标人应对新购UPS、蓄电池等供电系统设备安装调试编制详细技术方案，包括从两路市电接入输入电源柜、UPS及电池组、输出控制柜的设计及安装实施，设计方案应随着现场实际情况加以完善。

- 蓄电池的购置应满足现有 UPS运行要求，且后备时间要求大于60分钟。

- 本技术文件应满足国标或行业标准各项技术要求及规范，供应商应对其产品的完整性、设备性能及技术参数负责，买方签字不能免除供方责任。

技术和试验所符合的主要现行标准：

——中国国家标准局颁布的规范和标准；

——国际标准化组织（ISO）颁布的规范和标准；

——国际电工委员会（IEC）颁布的规范和标准；

——IEC 439     低压开关设备和控制设备成套装置

——IEC 144-63  低压开关柜和控制设备外壳的防护等级

——IEC 157-1   低压断路器

——IEC 269     低压熔断器

——ICE 298-81  额定电压1-72.5KV的交流金属全封闭开关设备的控制设备

——ICE 73-84   指示灯和按钮颜色

——IEC 86     基本环境实验

——GB 7251-97 低压成套开关设备

——GB 997-81  电气结构安装形式

——GB 49421-85电气设备保护等级

——ZBK36001-89低压抽出式成套开关设备

21）UPS电源单机要求为3KVA、6KVA、10KVA产品技术要求：

可用性：可自动重新启动所连接的设备。 自动自检 定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。 冷扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间 自动升压/降压 无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。 电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电 断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告 兼容发电机 使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备 
易管理性：网络管理 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理 SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能 有声报警 实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态 LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告 串口连接 通过串口对UPS进行管理。

可服务性：用户可更换电池 能够简单升级和更换电池 热插拔电池 在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备 预测故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 可复位的电路断路器 可从过载事件快速恢复。
适应性：即插即用外部电池 向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电 可调节的电压变压点 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命最大化。 可调整电压灵敏度 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力 
安全性：经安全机构的认证 产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。UL、FCC、CE、C-Tick 认证。

22）投标人提供产品的所有仪表、开关、继电器、信号灯、端子排、熔断器、断路器应满足技术性能要求。接触器、继电器、熔断器、断路器等类似的设备应具有封闭的外壳，其安装应便于维护和检修。

23）蓄电池的选用应符合国标和部颁发的现行的技术标准，应通过UL和CE认证。能够在 UPS主机上使用，所需电池参数为12V42AH—100AH，数量≥32块，要求电池后备时间超过60分钟。蓄电池必须保证原厂供货，需要提供原厂供货证明，提供原厂验货服务，产品防伪标识或序列号认证，进口电池或配件须提供报关单。

24）UPS、蓄电池等设备使用的内外连接线及主要附属材料的选用应与原设备厂商标准一致，或不低于原厂商技术和性能标准。

25）UPS主机3KVA、6KVA、10KV产品分机构、部位详细技术要求：

输入电压: 220V, 单相，50 Hz

输出电压 : 220V, 单相, 50 Hz

额定动力 : 取决于荷载要求和20%的富余。

冷却 :自然     保护等级: IP41   . 电压波动 : 1%

效率 : 最小90% 在100% 荷载的情况下

电池 : 铅酸免维护电池

主机品牌要求：APC 、科华

电池充电器 : 半导体开关元件整流器

超负荷 : 150%, 1 分钟

要求能够在线长年运行，不受时间限制，将直流电源转换、稳压、隔离、输出单相（AC220V）纯正弦波交流电源，对负载不间断供电，使负载不受电网各种干扰，保持正常运行。带有智能RS232通信接口，实现远程监控，现场无需专人值守。内部结构体积小、噪音低、散热效果好，不易驻留灰尘，电池箱装有脚轮移动方便，可有效利用空间。允许UPS在面对输入电压巨幅变动时能正常操作，并且也减少电池放电的机会，配合优越的充电器对电池充电，因而增加电池寿命。

逆变器采用IGBT模块

逆变器采用IGBT模块，实现SPWM功率变换，输出纯净正弦波。

防电磁干扰

采用先进的电磁抗干扰技术，达到与其它电子设备兼容的目的，可以使用在对电磁干扰小的场地。

智能化充电管理

强化改善UPS最薄弱环节，按电池参数曲线始终提供准确的电池，提高电池效能。

智能监控软件

要求有一个专门软件提供监督及管理UPS，提供一个标准的图形界面，让使用者很容易集中管理整个网络中心的UPS，并共享系统警告功能。支持Windows NT/NTAS/

26）基本功能系统要求具有如下功能：

告警和保护功能：UPS系统具有多种告警方式，可通过声、光、LCD、输入输出接点以及网络传输方式对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示。

冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入时用电池组可直接启动UPS。

市电恢复自启动功能：市电恢复自启动功能是专门针对UPS设备接有后备电池的应用场合设计的，可以在后备电池实施欠压保护以后，输入交流电恢复正常时，UPS电源自动启动，按照预先设定好的工作模式选择供电方式。

监控系统功能：UPS系统的监控系统具有优异的本机监控功能支持灵活的网络化监控，可以充分满足不同用户的应用需求。

27）工作模式要求具有正常工作模式、电池工作模式、旁路工作模式三种工作方式，同时具有维修工作模式。

28）工作模式示意：在主路市电正常时，UPS一方面给负载提供高品质纯净正弦波交流电源；另一方面通过整流器为电池充电，将能量储存在电池中。原理框图见图1-3。

电池工作模式

当市电异常时，系统自动无间断地切换到电池工作模式，由电池通过逆变器输出交流电向负载供电。市电恢复后系统自动无间断地恢复到正常工作模式。原理框图见图1-4。

旁路工作模式

UPS有两种旁路工作方式，一种能自动恢复到正常工作模式；另一种需人工干

才能回到正常工作模式。

在逆变器过载延时时间到、逆变器受大负载冲击情况下，系统自动无间断切换到静态旁路电源向负载供电。过载消除后，系统自动恢复正常供电方式。

当用户关机，或发生严重故障情况下，逆变器关闭，系统会切换并停留在旁路工作模式。此后若需恢复到正常工作模式，则需要用户重新开机。原理框图见图1-5。

维修工作模式对UPS系统及电池进行全面检修或设备故障维修时，可以通过闭合维护开关SW3，将负载转向维修旁路直接供电，以实现对负载不停电维护。原理框图参见1-6。

29)蓄电池执行的标准规范和技术条件应符合国家和行业相关规范。

5.2.1蓄电池执行的标准规范和技术条件应符合国家和行业相关规范。

DL/T5161.9-2002电气装置安装工程 质量检验及评定规程;

DL/T5161.9-2002电气装置安装工程 质量检验及评定规程第9部分：蓄电池施工质量检验；

DL/T637-1997(2005)阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件；

GB8897.5-2006原电池第5部分：水溶液电解质电池的安全要求；

GB/T13337.1-1991固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件；

GB/T13337.2-1991固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸；

GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池；

GB/T19639.2-2007小型阀控密封式铅酸蓄电池产品分类；

GB/T20155-2006电池中汞、镉、铅含量的测定；

HG/T2692-2007蓄电池用硫酸；

JB/T10052-1999铅酸蓄电池用电解液；

JB/T3076-1999铅酸蓄电池槽；

SH/T0421-1992电池封口剂；

30）电池符合制造标准YD／T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》。

31）所提供产品必须提供泰尔测试报告，并提供电池原厂商的授权和原产地证明。

32）所提供产品必须提供泰尔测试报告，须提供电池原厂商的授权和原产地证明。

33）电池额定参数：

类型：免维护阀控式密封铅酸蓄电池（免费质保3年）。

UPS的单只电池额定电压：2V；放电放电终止电压1.75V；UPS的单只电池额定电压 12V，2V单体放电终止电压1.75V。

电池组配置：投标人根据自身产品特点配置，按照 “蓄电池恒功率放电计算方法”要求的计算方法核算电池，并提供详细的电池计算书。

投标产品型号应与型式试验报告相符。

投标人应对电池组配置规格表进行逐项应答。

34）主要充电指标：

蓄电池浮充电单体电压：2.25~2.3V/单体（25℃）；

蓄电池均衡充电单体电压：2.33~2.4V/单体（25℃）；

允许的最大充电电流：2.5I10；

耐过充电能力：蓄电池按规定要求试验后，其外观应无明显变形及渗液；

密封反应效率：蓄电池密封反应效率应大于99%。

容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在96％以上。

封口剂性能：蓄电池在－30℃~65℃温度范围内，封口剂没有裂纹与溢流。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。

防酸雾性能：蓄电池的气体复合率在99%以上，在正常工作中，每1h通电电量析出的酸雾量应不大于0.025mg。

蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤。正常工作时无酸雾逸出、渗液、漏液、爬液和膨胀现象。

蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

气密性：蓄电池除安全阀外，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

防爆性能：蓄电池不会产生腐蚀气体，蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引燃和爆炸。

蓄电池可在-15℃至+45℃的温度下使用。

同组蓄电池内阻偏差应不超过15%。

蓄电池的安全阀应能自动开启闭合，开闭阀压力应在1kPa～49kPa范围内。

蓄电池组中各单体蓄电池（或由若干个单体组成一体的蓄电池）的开路电压最大值和最小值相差不得超过100mV(12V)；

蓄电池连接条电压降：以1小时率电流放电时，蓄电池间的连接条电压降不大于10mV。

耐过充电能力：蓄电池用0.3 I10电流连续充电160h后，其外观无明显变形及渗液。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时，不低于0.95C10，第五次循环应达到C10，放电终止电压为1.75V。

电池计算与选择的相关参数有关，按以下参数计算：环境温度25℃，蓄电池放电终止电压设定为1.7V，按恒功率放电计算，输出功率因数按0.9选择，逆变器在电池放电时的效率按94%选择，电池组并联组数应符合国家和行业相关规范，应严格按照蓄电池厂家提供的恒功率放电数据来配置，UPS带载按0.70考虑，要求UPS单机满功率放电备用时间为120分钟。

蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于2%。

蓄电池单节电压为12V，单体电池（cell）的放电截止电压不应低于1.7V。投标人须据此条件进行电池配置，并给详细出计算书。

蓄电池的设计寿命（25℃）应不低于10年。

投标人必须提供电池安装的排列布置图。

35）电池结构：电池组正、负极出线方式采用一端出线，且电池组正、负极端子间距必须满足规范要求。安装电池前,提供详细的电池连接图。

蓄电池的正负极端子应便于连接并满足监控线接入要求，有明显标志，其极性、端子、外型尺寸应符合生产厂家的产品样本。

1200Ah及以下蓄电池不允许外部并联。1200Ah以上电池如采用外部并联，对应配置的电池监测设备应能监测全部并联单体电池内阻等参数。

蓄电池端子应用螺栓、螺母连接，蓄电池间的连接电压降ΔU≤10mV。电池间连接条尽量采用铜母排，如有裸露连接条应做好防护措施，避免不必要的人员接触（请投标方提供连接条材料种类、规格型号及表面镀层材质等数据，考虑蓄电池的连接电压降、蓄电池的连接条截面等问题，并提供具体计算过程和数据）。

电池连接条应满足电源设备满容放电载流量要求，配置1组以上电池的电源系统，应考虑1组电池退出运行后，剩余电池按电源设备满容放电情况。

容量试验：蓄电池组按照“YD／T 799-2010   7.7规定”的相关方法试验，10h 率容量第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h 率容量应达到C10，3h 率容量应达到0.75C10，1h 率容量应达到0.55C10。

型式试验：详见YD／T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》的要求,投标方应制作试验偏差表。

温度特性：投标方须给出温度-容量曲线。

第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）资质要求：投标人须是具有独立法人资格的企业，在中华人民共和国境内依法注册登记的从事UPS电池相关业务。供应商需提供至少三项机场同类UPS蓄电池供货安装业绩（请在投标文件公函中提供相关合同复印件，原件备查）。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

（三）本项目不接受联合体投标。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括投标产品图片、具体参数、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)评标

磋商小组对响应文件响应情况、企业业绩、衣服质量、报价比例、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4) 评标原则

1）、价格权重40%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×40%×100。

2）、商务及技术权重60%

| 商务及技术评分标建议评标办法 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：核心机房弱电间UPS电池电容更换采购项目 项目编号：CG/JCGS-19-002-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 资质和业绩（10分） | 投标企业近五年有UPS、蓄电池销售业绩，以单项合同原件为准，金额及公章应清晰可见。 1.普通销售业绩≥80万元，每有一项得1分；最多4分 2.民航机场业绩，每有一项得2分；最多6分 |
| 质量保证期限（5分） | 质保期限满足最低要求（3年）得3分，每延长一年加1分，最高得5分。 |
| 详细的施工方案、售后服务体系、售后承诺（10分） | 1、有详细、周到的施工服务方案及响应机制；（10分） 2、有详细的售后服务体系及方案（5分） 3、满足行业基本售后服务。（2分） |
| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1. 蓄电池投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2. 蓄电池投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（2分） |
| 投标产品的性能要求响应程度（10分） | 1.蓄电池投标产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求。(10分) 2. 蓄电池投标产品的性能响应招标文件要求，主要的性能满足招标文件要求。（5分） 3.投标产品的性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求。（2分） |
| 投标产品施工方案及技术措施 （5分） | 投标产品的施工方案及技术措施可靠、稳定。 1、施工方案及技术措施，优，5分； 2、施工方案及技术措施，一般，2分。 |
| UPS电源及蓄电池相关证明（10分） | - 提供有效期内的CE证书、TUV证书、CQC节能认证证书、EMC测试报告的，得6分。 2.提供有效期内的TLC证书和报告、ISO9001证书。得3分。 3.提供上述任意一个证书只得1分。 |

（5）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：       供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | UPS及蓄电池名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 税率 |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）