项目名称：助航灯光监控系统升级项目

项目编号：CG/JCGS-19-020-N

2019年7月29日

目录

第一章、竞争性磋商采购公告	3

一、项目概况	3

二、投标人的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、报名及递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章、投标人须知	9

一、投标人资格要求	9

二、响应文件的构成	9

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	13

格式一：	13

格式二：	14

格式三：	15

格式四：	16

格式五：	17

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商采购的方式进行助航灯光监控系统升级项目，现邀请符合条件的投标人前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：助航灯光监控系统升级项目

（二）项目编号：CG/JCGS-19-020-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）总体要求：1）在塔台、灯光站内分别设置计算机监控设备，各站之间采用光缆作为通信传输。系统提供塔台管制人员及灯光维修管理人员及时准确地了解全场灯光的运行情况，以及运行情况的历史记录。系统由塔台主控，灯光站在塔台授权下进行操作。2）本系统对跑道及滑行道灯光进行回路监控，本系统作为一个独立完整的控制系统，不受其它任何系统的控制而独立运行，但可以向其它信息管理中心网络或电脑终端提供整个机场灯光运行的有关信息，但不能控制该系统。3）由于鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司近期将进行平滑的改扩建工程，故此次系统的升级改造需考虑到平滑改扩建后的系统扩容，融合等一系列问题，防止产生二次费用，造成重复的升级改造。4）升级后的助航灯光监控系统所有软件必须备份。

## 二、投标人的资格要求

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标产品须具有中国民航机场专用设备审定合格证，或民用机场专用设备信息管理系统官网通告。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2019年8月1日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 报名及递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年8月8日中午12:00，无报名投标视为无效。

递交响应文件截止（评标）时间：2019年8月9日上午9:30。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室。

## 五、联系方式

联 系 人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）供货期：最多70天。

（三）工程控制价：25万元，包括全部费用。

（四）质保期：不少于2年。

（五）付款方式：无预付款，货到验收合格后支付项目总金额的95%，剩余5%作为质量保证金在质保期结束后10个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、采购内容及要求

- 1)助航灯光监控系统应满足以下所有响应时间的要求：

从命令输入至系统接受或拒绝命令所消耗的时间<0.5秒。

从命令输入开始，到控制信号输出至受控设备所消耗的时间< 1.0 秒。

从受控设备发出响应到信息在系统终端显示所消耗的时间<1.0 秒。

从系统发出报警信息至信息在工作站显示所消耗的时间< 1.0 秒。

监控系统应能保证7×24小时不间断工作。

2）助航灯光监控系统的切换时间：助航灯光监控系统应热备冗余，且所有主要设备都应具备这种特性。热备冗余性应满足下列切换时间的要求：

检测各站内现场总线设备和通信线路故障所消耗的时间< 4.5秒。

切换到冗余现场总线组件所消耗的时间< 0.5秒。

检测助航灯光监控系统故障单元所消耗的时间< 4.5秒。

冗余网络之间的转换时间< 0.5秒。

冗余服务器之间的转换时间< 1秒。

冗余工作站之间的转换时间< 1秒。

助航灯光监控系统的启动时间：整个系统启动时间<15分钟。

3）可靠性

系统应在硬件、软件、计算机通信网络、现场控制总线等方面采用稳定可靠的设备，核心部件采取冗余热备配置和措施。系统在运行时，如果系统部件故障，系统应能在1秒内自动切换到备机（件）上，不影响系统的正常运行，故障部件修复后，系统能自动复位。

系统必须具备故障保险功能，无论监控系统遇到局部还是整体故障，故障保险系统都应进行故障隔离，确保被控的助航灯光设备能在现状态下继续运行，确保机场助航灯光系统继续工作。

4）安全性

系统应采取接入控制措施：新设备必须经过系统的认证登记后方可连入网络，否则即使物理连接系统网络也不能进行通信。

必须经过用户名/密码的正确登录以及权限获取、用户权限认证等过程，才可以实现

对系统监控对象进行控制操作，只有系统管理员用户登录后才能对系统的设置进行更改。

系统应采取有效的计算机病毒防杀措施。

系统应采取充分、有效的安全措施避免用户可能对灯光系统产生的误操作、漏操作。

5）易维护性

系统应尽量做到免维护、自动维护、少维护

为缩短系统维护的时间,系统工作时,除运行正常的控制和监视程序外,还应不间断地运行系统的故障诊断和定位程序,自动检测系统自身的故障性质并确定位置。故障后，系统须告警并在灯光站操作工作站人机界面上弹出告警信息，同时自动打印维护工作通知单，告警信息及通知单上必须以汉字表示故障性质及位置，不得以数码代替。

系统应支持在不需要中断系统运行、不影响系统正常运行的条件下，对系统的设备和部件进行维修或维护。

6）可扩展性

系统网络设计应能做到任何的监控软件可以安装在网络上的任何一台计算机上，而不受地理位置的限制。软件设计的层次化使监控程序软件与现场设备隔离，因此只要监视对象的信息模型不变，即使更换现场设备，也不会对上层软件造成影响。这样，随着以后机场飞行标准由Ⅰ类向Ⅱ、Ⅲ类升级、新建更多跑道、新建更多灯光回路时，系统能在原基础上扩展升级。

系统预留有多种通讯接口，可以方便的与航管气象系统、航班信息、单灯监控、机场信息管理等等其它系统方便互联，扩充系统功能，实现对相关设备的集中管理和控制。本系统作为一个独立完整的控制系统，不受其它任何系统的控制而独立运行，但可以向其它信息管理中心网络或电脑终端提供整个机场灯光运行的有关信息；同时也能接收其它系统的有关信息，但不控制该系统。

※主要功能

- 灯光系统控制

- 单独控制功能：塔台管制员可根据需要单独控制某一回路的开、关及亮度等级调整。

- 成组控制功能：塔台管制员可根据需要成组控制某几条回路的开、关及亮度等级调整。

- 全控制功能：塔台管制员可以一次把全场所有灯光回路全部开、关或进行亮度的调整。

- 模式控制：塔台管制员可根据能见度标准、起降方向，一次性开启相应灯光回路。控制模式可实时组态设定、修改，然后按该模式控制灯光回路。

- 监视信息

- 以图形形式在屏幕上显示机场跑道、滑行道及站坪所有助航灯光及其他设施的构成。

- 当灯光系统开/关时，显示屏上的图形有相应颜色的变化。

- 实时在屏上显示灯光回路的运行状态，如灯光回路开、关状态，实际光级、电流、电压、有功、无功、绝缘电阻、数等。

- 实时显示被控对象的通讯状态、本地／遥控状态。

- 实时显示灯光回路故障。

- 实时监视计算机的操作状态。

- 监视系统控制权限

- 防误操作

命令的操作由两次按键动作完成，若两次按键的时间间隔大于10秒，自动清除第一次按键。

※报警信息

- 以下故障有声光报警提示：

- 调光器命令光级和实际光级不一致。

- 调光器故障。

- 灯光回路开路。

- 调光器保护动作。

- 绝缘电阻报警。

※控制权限

系统的控制权限分为二级：塔台、灯光站。在任何时候，系统中只能有一台操作计算机具有系统控制权。操作站只有取得系统控制权限后，才能对系统进行控制，否则只能处在监视状态，不能执行控制，这样就充分的保证了系统的操作安全。权限高的操作站可以根据实际需要，主动的把权限授予下级操作站，或者把权限从下级操作站收回。相反，如果当前的控制权在权限高的操作站，而下级操作站如果要获得控制权，必须通过电话申请，请求上级操作站把权限授予它。另外，在系统初始化设置的时候，还可以设置是否允许权限自动转移，以便在极端的情况下，当高一级的操作站全部故障时，系统可以自动判别是否自动的把控制权转移到下一级工作正常的操作站。塔台权限的具体操作包括：

- 向灯光站授予/收回权限。

- 初始化在塔台控制屏故障时，是否允许系统自动权限转移。

- 系统操作注册和记录。

空中管制员进入塔台控制站操作界面前，必须先输入代号和密码，经系统确认后方可进入操作界面进行操作。值班结束后，需进入交班程序方可退出。在此期间，该空中管制员的所有操作过程及姓名、操作时间等均被系统存入系统服务器历史信息数据库存档备查。

灯光站

※报警信息

- 对于下列信息，由声光报警并记录到数据库中：

- 命令光级和实际光级不一致。

- 调光器掉电。

- 调光器过流保护动作。

- 调光器主回路接触器断开。

- 串联灯光回路开路/短路越限。

- 串联灯光回路绝缘电阻值越限。

- 和闪光灯通信故障。

- 系统控制权限转移。

- 调光器多主一备冗余切换系统切换。

- 计算机故障。

- 计算机主备切换。

- 主备通信光纤切换。

- 调光器监控接口单元故障。

第三章、投标人须知

## 一、投标人资格要求

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标产品须具有中国民航机场专用设备审定合格证，或民用机场专用设备信息管理系统官网通告。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；

（3）投标人依法缴纳税收证明材料；

（4）能够真实反映投标人业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件投标人法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、产品参数、售后服务、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目磋商准备。

投标人通过抽签的方法确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

1、价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

- 商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 质量保证期限（5分） | 质保期限满足最低要求（2年）得3分，每延长半年加0.5分，最高得5分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（10分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（10分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（5分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（25分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（18-25分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（9-17分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（0-8分） |

(5)确定成交投标人

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）