采购文件

项目名称：空管无线传输项目(二次)

项目编号：CG/JCGS-20-003-N

# 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

第三章 供应商须知	10

一、供应商资格要求	10

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	13

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行空管无线传输采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：空管无线传输采购（二次）

（二）项目编号：CG/JCGS-20-003-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：3套气象及导航系统无线传输网络设计。

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年4月23日起登录鄂尔多斯机场网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年4月28日中午12:00

视频开标时间：2020年4月29日上午9:30

投标文件邮寄地址：鄂尔多斯伊金霍洛旗鄂尔多斯机场管理集团办公楼   收件人：霍女士

联系电话0477-3855901

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场规划发展部425室

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：不少于2年。

（三）控制价：18万元整。

（四）付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额13%增值税发票后10个工作日内支付95％款项，剩余5％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。

## 二、 项目要求

## （一）、设计原则

一是在保持原有自动气象观测系统及导航系统拓扑结构不变的情况下，增加一套无线通信网络，并与原有通信网络并行运行，在有线线路出现故障时实现数据切换，保证场区内三个站点气象设备实现“零中断”；三个导航信号最好也为热备切换（冷备也能满足）。二是采用5.8G Wifi无线网桥做通信网，无线频率为公用频率，不用申请。

## （二）、设计方案

31#下滑台，无线网桥和通信机箱安装于自动站风杆，交流220V供电来源于自动站TERMBOX，通信机箱中安装电源模块、电源防雷模块、信号防雷模块、通信模块。在接线端子将LT31大气透射仪并接至自动站通信线缆剩余线路，将数据传送到自动站TERMBOX，再从自动站的TERMBOX将自动站MAWS301两套设备的RS485信号接入无线串口服务器，将主降端的MAWS301自动站、LT31大气透射仪及两路导航信号接入无线通信机箱中，一并连同下滑信标/DME（NM7033B/FSD-40）信号进行无线传输。

全向信标台，无线网桥和通信机箱安装于独立风杆，交流220V供电来源于自动站TERMBOX，通信机箱中安装电源模块、电源防雷模块、信号防雷模块、通信模块。将LT31大气透射仪、雷电以及导航信号（DVOR4000/FSD-45）接入到无线通信机箱。

13#下滑台，在无线网桥和通信机箱安装于自动站风杆，交流220V供电来源于自动站TERMBOX，通信机箱中安装电源模块、电源防雷模块、信号防雷模块、通信模块。将次降端的MAWS301自动站、LT31大气透射仪的数据及两路导航信号接入无线通信机箱。一并连同下滑信标/DME（NM7033B/LDB-102）信号进行无线传输。

在塔台选择合适位置安装三个接收网桥，分别与三套传感器发射网桥相对应，并且发射网桥和接收网桥之间可视。三套接收网桥的网线接入自观系统交换机，在服务器端修改在用自观系统软件配置，增加无线通信虚拟传感器配置信息，实现光纤通信和无线通信的自动切换。

## （三）、无线通信设备组成

无线通信系统是将传感器输出的串口数据（RS232、RS485、RS422）转为UDP数据经无线网络传输给CDU，并由线路检测服务监视有线数据和无线数据，以有线数据为主，有线数据丢失时自动切换接收无线数据。

系统由三部分组成：外场通信机箱、无线网桥和线路监测软件，如下图所示：

外场通信

机箱

网桥

线路监测

网桥

## （四）、通信机箱

工作原理：通信机箱的核心部件是串口服务器，功能是将串口数据转为UDP网络数据，发送到指定的IP和PORT。

组成：串口服务器、直流开关电源、断路器、电源防雷、信号防雷、导轨插座和POE适配器等

## （五）、无线网桥

网桥工作在5.8G免许可证频段，当在11a模式下时，单通道最大发射功率为400mw，，接收灵敏度高达-96dbm，可实现8KM以下无中继桥接：当设备工作在11n模式下时，最高实际带宽可达130mbs以上，超过100mbs有线网络的速度，完全满足高速连接的需求。

网桥支持非重叠频道多，抗干扰能力强，带宽高，可提供业内领先的高速联网解决方案，具有站、站WDS、接入点、接入点WDS，多种无线功能。

设备采用铝合金防撞外壳，全天候防水防尘全封闭设计，安装快速方便，具有超强免维护特性。

工业级设计防水等级IP68，芯片支持-40~75℃恶劣工作环境。

站点设备支持无线链路信号强度指示灯，方便天线方向校对。

独有抗干扰机制支持在5G频段时，10台以上不同频率基站共存同一中心，互不影响。

支持发射功率自动调整（IEEE802.11h）：手动调整步进1dbm。

支持4900MHz到6100MHz超级频段，支持多国频率漫游（IEEE802.11d）

## （六）、线路监控

线路监测软件是具有对同一数据的两种通信线路监测和切换的功能。线路监测软件是无线通信系统三大核心中的核心。

## （七）、供电

无线通信站点设备供电引接自自观系统供电箱。

## （八）、防雷接地

无线通信站点防雷引接自附近自观设备地网，如果距离较远，中间增加接地桩。

## （九）、设备清单

| 序号 | 型号描述 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网桥 | 5.8G网桥及配件 | 个 | 6 |
| 2 | 通信 | 通讯机箱含供电、防雷、串口服务器、交换机等 | 套 | 4 |
| 3 |  | 接收端风杆 | 根 | 1 |
| 4 | 系统主用为有线传输，当有线通信出现问题是，系统自动切换至无线通信传输 | 无线系统集成及软件配置费 | 项 | 1 |
| 5 | 现场调试用户方技术人员完成安装，我方工程师负责现场调试及现场培训. | 现场调试 | 项 | 1 |
| 6 | 至鄂尔多斯机场运费及保险费 | 运费 | 项 | 1 |

# 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括保险费、费率、保险金额、免赔额等）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

## 注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。按照以上地址邮寄到我处，若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，视频招标请出示身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独视频磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1、价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2、商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年同类产品业绩，以单项合同金额在10万元以上（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1、有大于30万元及以上合作业绩的，每有一项得2分； 2、有10万元及以上30万元以下合作业绩的，每有一项得1分； 3、10万元以下不计分。 满分10分。 |
| 质量保证期（10分） | 满足最低保证要求得2分，每延长一年加2分，本项最多得10分。 |
| 售后服务体系及承诺（10分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（10分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（5分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1.投标的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（5分） |
| 投标产品的整体质量状况等（10分） | 投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。 优秀,6-10分； 良，3-5分； 一般,0-2分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料