采购文件

项目名称：消防设施设备维保项目                项目编号：CG/JCGS-20-012-N

2020年8月10日

# 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	10

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式实施消防设施设备维保项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：消防设施设备维保项目

（二）项目编号：CG/JCGS-20-012-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：详见鄂尔多斯国际机场T2航站楼及附属办公区域用房设施维保清单。

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

## 符合上述条件的供应商可于2020年8月10日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年8月17日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2020年8月18日上午9:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 五、联系方式

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：两年。

（三）控制价：74万元整。

（四）工期：50天。

（五）付款方式：此项目无预付款，出具检测合格报告后付80%，剩余20%作为质保金，质保期后无异议付清全款。

## 二、项目要求

| 鄂尔多斯国际机场T2航站楼及附属办公区域用房设施维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2航站楼购买及安装更换项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 现有设备情况 | 数量 | 单位 |
| 1 | 双管吸气式感烟探测器 | ICAM（艾肯）1FT-PT、、主机问题（更换） | 1 | 台 |
| 2 | 四管吸气式感烟探测器 | ICAM（艾肯）1FT-1T、主机问题（更换） | 2 | 台 |
| 3 | 监控软件 | ICAM（艾肯）VSM4、CRT软件（更换） | 1 | 套 |
| 4 | 监控电脑 | 工控机，win7系统I5处理器，4G内存，1T硬盘，独立显卡（航站楼空采系统）、电脑主机（更换） | 1 | 台 |
| 5 | 消防电话主机 | 北京豪沃尔HDM3210、主机问题（更换） | 1 | 台 |
| 6 | 消防电话插孔 | 北京豪沃尔HD320、损坏（更换） | 18 | 个 |
| 7 | 消防电源 | 北京豪沃尔HBM3003、电源不能正常工作（更换） | 1 | 台 |
| 8 | 水炮解码器 | 合肥科大立安PJM103-LA707、解码器损坏（更换） | 2 | 台 |
| 9 | 信息处理主机 | 合肥科大立安JB-TTL-LA102、主机不能启动（返厂维修或更换） | 1 | 台 |
| 10 | 信息接口模块单元 | 合肥科大立安JK0206-LA732、信息板损坏（更换） | 1 | 套 |
| 11 | 安舍楼层模拟火灾显示屏 | 德国安舍航站楼用8611-MDP、主板损坏（更换） | 2 | 台 |
| 12 | 联动模块 | 智能疏散与火灾报警主机联动5290、解决报警主机与智能疏散联网问题（新增） | 1 | 块 |
| 13 | 智能疏散灯 | 北京崇正华盛（安全出口）CZ-BLJC-IEII1W-(e-bus/10-20) 、解决与报警主机联动问题（更换） | 4 | 个 |
| 14 | 智能疏散灯 | 北京崇正华盛设备（墙灯）CZ-BLJC-IEII1W-(e-bus/10-20)、灯坏或老化工作异常（更换） | 23 | 个 |
| 15 | 智能疏散灯 | 北京崇正华盛设备（地灯）CZ-BLJC-IEI 1W-(e-bus/1030) 灯坏或老化工作异常（更换） | 10 | 个 |
| 16 | 通讯子板 | 北京崇正华盛设备（分控机）ECM5214-Z、损坏（更换） | 4 | 块 |
| 17 | 智能智能控制器液晶显示板 | 北京崇正华盛设备（智能控机液晶显示板）ECM5010B-1A.PCB、损坏（更换） | 1 | 块 |
| 18 | 智能感温探测器（含底座） | 德国安舍停车楼及综合楼更换用802271、污染及损坏（更换） | 80 | 套 |
| 19 | 安舍POM8C直启板 | 德国安舍停车楼直启板损坏SN-POM8C-1200453X、（更换） | 3 | 块 |
| 20 | 安舍单输入单输出模块 | 德国安舍停车楼及综合楼用804864、污染及损坏（更换） | 18 | 套 |
| 21 | 信号线NH-RVS2X1.5 | 蚌埠依爱设备NH-RVS2X1.5、核心机房、UPS间气体保护区、（新增配线） | 90 | 米 |
| 22 | 配管JDG20 | 蚌埠依爱设备JDG20、核心机房、UPS间气体保护区、（新增配管） | 75 | 米 |
| 23 | 智能疏散主机盘备电电池 | 航站楼智能疏散主机备电故障7.2AH/12V、电池不能正常充电（更换、备用） | 2 | 节 |
| 24 | 气灭盘备电电池 | 海湾气灭盘航管楼7AH/12V、飞行区备电故障、电池电池不能正常充电（更换、备用） | 6 | 节 |
| 25 | 气灭盘备电电池 | 利达气灭盘航管楼12AH/12V、飞行区备电故障、电池电池不能正常充电（更换、备用） | 8 | 节 |
| 26 | 安舍网关 | 德国安舍航站楼用SEI、解决信息不同步问题（新增） | 1 | 套 |
| 27 | 气灭盘备电电池 | 依爱气灭盘综合楼3.3AH/12V、航站楼备电故障、电池电池不能正常充电（更换、备用） | 4 | 节 |
| T2航站楼维修： |  |  |  |  |
| 1 | 消防风机 | T2航站楼、停车楼消防风机、控制柜维修 | 6 | 台 |
| 2 | 水炮无视频 | （航站楼）合肥科大立安、线路问题（高空维修） | 5 | 台 |
| 3 | 应急疏散电源开关 | 24v应急疏散系统主机电源开关故障 | 1 | 个 |
| 4 | 水炮双波段探测器故障 | （航站楼）合肥科大立安、线路或设备问题（高空维修） | 2 | 处 |
| 综合楼购买及安装更换项目： |  |  |  |  |
| 1 | 地面疏散标志灯 | 地灯（广东力亮无限）综合楼车库用LLDM:A□、灯坏（更换） | 19 | 个 |
| 2 | 壁装疏散指示灯 | 力量无限LG-BLZD-1-12LRE3W、灯坏（更换） | 8 | 套 |
| 3 | 吊装安全出口灯 | 力量无限LG-BLZD-1-12LRE3W、灯坏（更换） | 2 | 套 |
| 4 | 双头应急照明灯 | 力量无限、灯坏（更换） | 5 | 套 |
| 机场公寓楼购买及安装更换项目： |  |  |  |  |
| 1 | 利达主机转换板 | 机场公寓楼用LD6908EN-B110311、转换板损坏、（更换） | 5 | 块 |
|  | 利达主机转换板 | 机场公寓楼用LD6908EN-B110311、转换板损坏、（更换） | 1 | 块 |
| 2 | 输入模块 | 机场公寓楼用LD4400EN（含底座）利达设备损坏、（更换） | 6 | 套 |
| 3 | 声光报警器 | 机场公寓楼用YJ8402（含底座）利达设备损坏、（更换） | 4 | 套 |
| 4 | 消火栓报警按钮 | 机场公寓楼用LD2002EN（含底座）利达设备损坏、（更换） | 6 | 套 |
| 5 | 疏散指示 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1203（断电后蓄电池不工作）（更换） | 89 | 套 |
| 6 | 疏散指示 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1203（断电后蓄电池不工作）（更换） | 30 | 套 |
| 7 | 安全出口 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1206（断电后蓄电池不工作）（更换） | 30 | 套 |
| 8 | 双头应急照明灯 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1200（断电后蓄电池不工作）（更换） | 22 | 套 |
| 9 | 报警主机备电电池 | 利达报警主机备电故障14AH/12V、电池不能正常充电（更换、备用） | 28 | 节 |
| 国内货库购买及安装更换项目： |  |  |  |  |
| 1 | 感温感烟火灾探测器 | 货库海湾设备JTF-GCM-GST601、损坏（更换） | 6 | 个 |
| 2 | 消火栓报警按钮 | 货库海湾设备J-SAM-GST9123、损坏（更换） | 2 | 个 |
| 气体灭火购买及安装更换项目： |  |  |  |  |
| 1 | 有管网钢瓶 | 西安新竹厂180、钢瓶容器阀损坏、维修、重新充装药剂 | 2 | 个 |
| 2 | 无管网钢瓶 | 天津瑞普厂70L、钢瓶容器阀损坏、维修、重新充装药剂 | 2 | 个 |
| 水系统购买及安装更换项目： |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓控制柜变频器 | 公寓楼消火栓控制柜变频器故障消火栓泵无法正常使用ABB 55KW | 1 | 个 |
| 2 | 消防泵房稳压 | 消防泵房稳压系统控制柜不能实现自动补压功能，无法满足消防水系正常稳压、线路及控制柜维修 | 1 | 套 |
| 3 | 消防栓栓头 | 停车楼消火栓头损坏DN65，无法保持系统正常压力、更换 | 6 | 个 |

## 其他要求

- 依据《中华人民共和国消防法》和各级消防部门颁发的行业规定规范地开展维修工作，确保鄂尔多斯国际机场T2航站楼及附属办公区域全部消防设备、设施良好运行，并达到以下要求：

- 消防设备、设施功能复合消防部门的检查要求。

- 甲方维修的设施设备为清单内容。

- 更换的设备满足一年质保期的要求，维修完毕后需出具维修合格清单。

- 维修方在维修完设备后需确保T2候机楼及附属办公区域所有消防联动系统及消防相关设备处于联动、可使用状态，保证符合第三方检测公司要求，并保证甲方可以拿到第三方《建筑消防设施检测报告》，否则不予验收。

- 维修期间保证消防设备的正常运行，如维修期间遇到设备故障突发情况由维修厂家负责维修。

- 维修方需在维修期间做好突发事件的相关应急预案，确保现场安全运行，如发生突发事件时处理不当按相关要求给予处罚。

- 进场前做好人员准入和安全培训工作，考核合格后方可上岗，并做好现场人员防护工作，出现人为差错和问题甲方不承担任何责任。

- 维修设施设备期间维修厂家必须保证维修场地的干净整洁、如维修期间不可避免的造成场地卫生情况脏乱，需在维修后2个小时内恢复整洁。

- 维修单位在维修前需做出详细的维修方案及计划，并按照维修清单内容及方案、计划作全方位维修更换。

- 维修期间设备入场、出库、更换需经甲方签字确认。

- 所有施工方维修人员必须统一工装且服从机场工作人员管理，否则直接清退。

- 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

- 供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

- 1、投标承诺书；

- 2、法定代表人授权委托书；

- 3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

- 4、供应商应提供的各类证明材料：

- （1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

- （2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

- 以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

- 鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

- 1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

- 2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

- 3.磋商与报价

- A.磋商

- 磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

- 磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独视频磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

- B.报价

- 每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

- 4. 评标办法与确定成交供应商

- （1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

- （2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

- （3）评分细则

- 1、价格权50%

- 最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

- 2、商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年有相关消防维修改造业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。 - 1.消防维修改造单项金额大于200万元，每有一项得2分，最多得6分； - 2.50万元≤单项合同金额≤200万元的，每有一项得1分； - 3.50万元以下项目不计分。 - 本项目最多得10分； |
| 质量保证期限（5分） | - 维修及更换设备质保期限满足最低要求（2年）得1分，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（15） | 1、投标服务方案及产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（11-15分） 2、投标服务方案及产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（7-10分） 3、投标服务方案及产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（3-7分） - 4、投标服务方案及产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0-2分） |
| 专业人员配备（10分） | 投标服务方案质量控制措施，包括专业人员配备数量、人员资质、技术水平等 1、优，10分； 2、良，6分； - 3、一般，2分。 |
| 本地化服务措施（5分） | 1、投标人在本地有固定的常设服务机构，有常住的技术服务人员，本地化服务措施方便、完备；（5分）需提供房产证明或房屋租赁合同及技术人员名单及固定的联系电话（在本地注册的公司不需提供）； 2、投标人与当地公司有服务协议，本地化服务较方便；（3分）需提供双方签订的协议； 3、投标人在投标文件中承诺在本地建立售后服务机构；（1分） - 4、缺项0分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（2分） 3、缺项0分。 |

- 3.项目中标结果将于2-4个工作日后在微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 鄂尔多斯国际机场T2航站楼及附属办公区域用房设施维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2航站楼购买及安装更换项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 现有设备情况 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（含税 ） |
| 1 | 双管吸气式感烟探测器 | ICAM（艾肯）1FT-PT、、主机问题（更换） | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 四管吸气式感烟探测器 | ICAM（艾肯）1FT-1T、主机问题（更换） | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 监控软件 | ICAM（艾肯）VSM4、CRT软件（更换） | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 监控电脑 | 工控机，win7系统I5处理器，4G内存，1T硬盘，独立显卡（航站楼空采系统）、电脑主机（更换） | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 消防电话主机 | 北京豪沃尔HDM3210、主机问题（更换） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 消防电话插孔 | 北京豪沃尔HD320、损坏（更换） | 18 | 个 |  |  |
| 7 | 消防电源 | 北京豪沃尔HBM3003、电源不能正常工作（更换） | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 水炮解码器 | 合肥科大立安PJM103-LA707、解码器损坏（更换） | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 信息处理主机 | 合肥科大立安JB-TTL-LA102、主机不能启动（返厂维修或更换） | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 信息接口模块单元 | 合肥科大立安JK0206-LA732、信息板损坏（更换） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 安舍楼层模拟火灾显示屏 | 德国安舍航站楼用8611-MDP、主板损坏（更换） | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 联动模块 | 智能疏散与火灾报警主机联动5290、解决报警主机与智能疏散联网问题（新增） | 1 | 块 |  |  |
| 13 | 智能疏散灯 | 北京崇正华盛（安全出口）CZ-BLJC-IEII1W-(e-bus/10-20) 、解决与报警主机联动问题（更换） | 4 | 个 |  |  |
| 14 | 智能疏散灯 | 北京崇正华盛设备（墙灯）CZ-BLJC-IEII1W-(e-bus/10-20)、灯坏或老化工作异常（更换） | 23 | 个 |  |  |
| 15 | 智能疏散灯 | 北京崇正华盛设备（地灯）CZ-BLJC-IEI 1W-(e-bus/1030) 灯坏或老化工作异常（更换） | 10 | 个 |  |  |
| 16 | 通讯子板 | 北京崇正华盛设备（分控机）ECM5214-Z、损坏（更换） | 4 | 块 |  |  |
| 17 | 智能智能控制器液晶显示板 | 北京崇正华盛设备（智能控机液晶显示板）ECM5010B-1A.PCB、损坏（更换） | 1 | 块 |  |  |
| 18 | 智能感温探测器（含底座） | 德国安舍停车楼及综合楼更换用802271、污染及损坏（更换） | 80 | 套 |  |  |
| 19 | 安舍POM8C直启板 | 德国安舍停车楼直启板损坏SN-POM8C-1200453X、（更换） | 3 | 块 |  |  |
| 20 | 安舍单输入单输出模块 | 德国安舍停车楼及综合楼用804864、污染及损坏（更换） | 18 | 套 |  |  |
| 21 | 信号线NH-RVS2X1.5 | 蚌埠依爱设备NH-RVS2X1.5、核心机房、UPS间气体保护区、（新增配线） | 90 | 米 |  |  |
| 22 | 配管JDG20 | 蚌埠依爱设备JDG20、核心机房、UPS间气体保护区、（新增配管） | 75 | 米 |  |  |
| 23 | 智能疏散主机盘备电电池 | 航站楼智能疏散主机备电故障7.2AH/12V、电池不能正常充电（更换、备用） | 2 | 节 |  |  |
| 24 | 气灭盘备电电池 | 海湾气灭盘航管楼7AH/12V、飞行区备电故障、电池电池不能正常充电（更换、备用） | 6 | 节 |  |  |
| 25 | 气灭盘备电电池 | 利达气灭盘航管楼12AH/12V、飞行区备电故障、电池电池不能正常充电（更换、备用） | 8 | 节 |  |  |
| 26 | 安舍网关 | 德国安舍航站楼用SEI、解决信息不同步问题（新增） | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 气灭盘备电电池 | 依爱气灭盘综合楼3.3AH/12V、航站楼备电故障、电池电池不能正常充电（更换、备用） | 4 | 节 |  |  |
| T2航站楼维修： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防风机 | T2航站楼、停车楼消防风机、控制柜维修 | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 水炮无视频 | （航站楼）合肥科大立安、线路问题（高空维修） | 5 | 台 |  |  |
| 3 | 应急疏散电源开关 | 24v应急疏散系统主机电源开关故障 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 水炮双波段探测器故障 | （航站楼）合肥科大立安、线路或设备问题（高空维修） | 2 | 处 |  |  |
| 综合楼购买及安装更换项目： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面疏散标志灯 | 地灯（广东力亮无限）综合楼车库用LLDM:A□、灯坏（更换） | 19 | 个 |  |  |
| 2 | 壁装疏散指示灯 | 力量无限LG-BLZD-1-12LRE3W、灯坏（更换） | 8 | 套 |  |  |
| 3 | 吊装安全出口灯 | 力量无限LG-BLZD-1-12LRE3W、灯坏（更换） | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 双头应急照明灯 | 力量无限、灯坏（更换） | 5 | 套 |  |  |
| 机场公寓楼购买及安装更换项目： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利达主机转换板 | 机场公寓楼用LD6908EN-B110311、转换板损坏、（更换） | 5 | 块 |  |  |
|  | 利达主机转换板 | 机场公寓楼用LD6908EN-B110311、转换板损坏、（更换） | 1 | 块 |  |  |
| 2 | 输入模块 | 机场公寓楼用LD4400EN（含底座）利达设备损坏、（更换） | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 机场公寓楼用YJ8402（含底座）利达设备损坏、（更换） | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 消火栓报警按钮 | 机场公寓楼用LD2002EN（含底座）利达设备损坏、（更换） | 6 | 套 |  |  |
| 5 | 疏散指示 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1203（断电后蓄电池不工作）（更换） | 89 | 套 |  |  |
| 6 | 疏散指示 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1203（断电后蓄电池不工作）（更换） | 30 | 套 |  |  |
| 7 | 安全出口 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1206（断电后蓄电池不工作）（更换） | 30 | 套 |  |  |
| 8 | 双头应急照明灯 | 江门劳士L-ZFZD-E5W1200（断电后蓄电池不工作）（更换） | 22 | 套 |  |  |
| 9 | 报警主机备电电池 | 利达报警主机备电故障14AH/12V、电池不能正常充电（更换、备用） | 28 | 节 |  |  |
| 国内货库购买及安装更换项目： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感温感烟火灾探测器 | 货库海湾设备JTF-GCM-GST601、损坏（更换） | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 消火栓报警按钮 | 货库海湾设备J-SAM-GST9123、损坏（更换） | 2 | 个 |  |  |
| 气体灭火购买及安装更换项目： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有管网钢瓶 | 西安新竹厂180、钢瓶容器阀损坏、维修、重新充装药剂 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 无管网钢瓶 | 天津瑞普厂70L、钢瓶容器阀损坏、维修、重新充装药剂 | 2 | 个 |  |  |
| 水系统购买及安装更换项目： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓控制柜变频器 | 公寓楼消火栓控制柜变频器故障消火栓泵无法正常使用ABB 55KW | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 消防泵房稳压 | 消防泵房稳压系统控制柜不能实现自动补压功能，无法满足消防水系正常稳压、线路及控制柜维修 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 消防栓栓头 | 停车楼消火栓头损坏DN65，无法保持系统正常压力、更换 | 6 | 个 |  |  |
|  | 合计（元） | 税率： |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料