采购文件

项目名称：燃气锅炉辅助设备采购安装

项目编号：CG/JCGS-21-002-N

# 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

三、 采购要求	6

第三章 供应商须知	7

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	10

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行燃气锅炉辅助设备采购安装，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：燃气锅炉辅助设备采购安装

（二）项目编号：CG/JCGS-21-002-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）主要内容：1. 安装两套燃气锅炉在线烟气连续监测系统 ；2. 烟囱改造；3. 更换安装八台锅炉安全阀。

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 三、探勘时间和地点

1.探勘时间：2021年3月17号上午9：30，过时不候，费用自理。

2.联系人：杨军   联系电话：18248331196

3.探勘地址：鄂尔多斯机场

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年3月15日起登录鄂尔多斯机场管理集团网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年3月18日下午17:00。

开标时间（投标文件截至接受时间）: 2021年3月19日上午9:30

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗机场综合办公楼208招标室

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）控制价：63万元。

（三）质保期和运维期：不少于2年。

（四）工期：合同签订后45天。

（五）付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税专用发票后10个工作日内支付80％款项，第一年设备运维完毕后付10%，剩余10％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。

## 项目要求：

（一）安装燃气锅炉在线烟气连续监测系统

1）.主要功能要求：监测烟气中的温度、压力、流速、湿度、含氧量、氮氧化物。

2）.1号和2号燃气锅炉合并烟囱后加一台在线检测设备，4号锅炉单独加一台在线检测设备。

3）.监测设备安装在锅炉房一楼现有的房间内。

4）.投标人负责在线检测设备的验收，并负责组织、协调和通过当地环保部门的验收,包含验收。

5）.具体要求依据

《固定污染源烟气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996

《烟气采样器技术条件》HJ/T47-1999

《烟尘采样器技术条件》HJ/T48-1999

《有关量、单位和符号的一般原则》GB3101-86

《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》GB11920-89

《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87

《工业控制设备及系统的端子板》NEMA-ICS4《工业控制装置及系统的外壳》NEMA-ICS6

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

《固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017

《固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-2017

（二）烟囱改造要求

- 将机场燃气锅炉房两台(1#、2#）20吨燃气锅炉烟囱合并为一根烟囱。

- 锅炉烟囱其中两台外直径都为106cm （包含含温层），烟囱总高度约12米。

- 烟囱材质为不锈钢,烟囱壁厚8mm左右。

- 烟囱之间距离为6.6米。

- 两根烟囱需加电磁阀并与锅炉启停联动（如能符合规范和满足实际使用可不加）。

- 按照相关规范《固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-2017及环境影响评价报告书，结合机场烟囱实际情况进行重新设计烟囱高度、直径和检测平台具体做法。

（三）更换安装八台锅炉安全阀

- .采购6台型号A47Y DN100的微启式安全阀，2台A47Y DN80的微启式安全阀。

- .对8根原有安全阀泄压管碰接口进行改造，使新安全阀与原有泄压管道连接。

## 其他要求

- 所有设备报价含税费、运费、安装调试等一切费用。

- 向甲方移交设备出厂合格证、操作说明等出厂资料。

- 设备运行操作培训和维护维保培训。

# 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.投标承诺书；

2.法定代表人授权委托书；

3.项目分项报价明细表（包括税费、运费等一切费用）；

4.供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料复件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证请出示身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据打分情况由高到低排列供应商顺序并推荐两名中标候选人，分数第一名为中标人，第二名为备选。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一投标人为成交供应商，如第一中标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重55%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×55%×100。

2.商务及技术权重45%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近3年安装燃气锅炉在线烟气连续监测系统业绩，以单项合同金额（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.有大于50万元及以上合作业绩的，每有一项得2分； 2.有20万元及以上50万元以下合作业绩的，每有一项得1分； 3.20万元以下不计分。 满分10分。 |
| 设备运维业绩（5分） | 投标企业近3年同类产品运维的业绩，以单项合同金额（附清单）复印件为准，每有一项得1分，本项最多得5分。 |
| 质保和运维期（10分） | 满足最低保证（2年）要求得4分，每延长一年加3分，本项最多得10分。 |
| 售后服务及承诺（5分） | 1.有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2.服务方案较详细，有响应机制；（2分） 3.缺项0分。 |
| 投标产品的整体方案（15分） | 投标产品整体方案，包括选用材料、质量与设计方案等。 优秀,10-15分； 一般，5-9分； 差,0-4分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件。

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.项目报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 具体要求 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装燃气锅炉在线烟气连续监测系统 | 详见上文：项目要求 |  | 2套 |  |  |
| 烟囱改造 | 详见上文：项目要求 |  | 3个 |  |  |
| 更换安装八台锅炉安全阀 | 详见上文：项目要求 |  | 8台 |  |  |
| 运维费 | 质保和运维期过后每年运维费 |  | 1年 |  |  |
|  | 税率： |  | 合计 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料