项目名称：屏蔽机柜采购项目

项目编号：CG/JTGS-21-001-W

2021年3月31日

目录

第一章 询价公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章  供应商须知	8

一、供应商资格要求	8

二、文件应包括	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	12

第一章 询价公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用询价的方式采购屏蔽机柜，现邀请符合的供应商参与此次询价采购。

- （一）、项目概况

- 项目名称：屏蔽机柜采购项目

- 项目编号：CG/JTGS-21-001-W

- 采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：采购1台屏蔽机柜（28U）。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年4月13日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年4月19日下午17:00

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），递交响应文件截止（评标）时间：2021年4月20日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

- （四）、联系方式

联系人： 杨先生

联系电话：0477-3855924

邮    箱：jtgf2020@163.com

第二章 采购内容与技术要求

（一）项目说明

1.供货期限：合同签订后的3日内交货。

2.质保期限：不少于五年

3.项目预算：1.38万元

4.付款方式：验收合格后支付总价款95%，质保期满后，10个工作日内支付支付剩余5%。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## （二）采购内容及要求

1.采购内容：1台屏蔽机柜

2.要求：

规格：约1600*700*1000mm（28U）

主要结构组

屏蔽壳体：1.5厚冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与油漆等防腐蚀处理；

屏蔽门：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门；

滤波器：电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗；

通风波导窗：蜂窝型通风波导窗，顶部和底部波导窗分别设有微型轴流风机四只，单只排风量1.4m3/min；

因屏蔽机柜为密封结构，考虑到机柜内设备工作时会产生一定的热量，需要求散热问题，我们建议机柜内实际使用内空间不超过60%，留有一定的设备放置余量；

传输窗：传输窗设有带弹性夹头的铜制传输导管；

屏蔽六类网线波导管：Ф8.1*85铜质波导管，标准配置13根

光导管：φ14*150光纤输导管，标准配置5根

安装隔板：2块

服务器支架：上下前后可调位置的服务器安装支架；

电器插座与开关：单路输入8位国标三插PDU；功率：交流电220V*16A；

屏蔽性能指标以屏蔽机柜在未穿线前为依据；进入屏蔽机柜的屏蔽网线为双层屏蔽线；

C级屏蔽机柜：14KHz  ≥  70dB

150KHz  ≥  100dB

450MHz  ≥  100dB

930MHz   ≥  90dB

测试方法按GB12190-90标准；

安装调试

使用环境：环境温度  -25℃ —— +70℃

相对湿度  ≯85%

防止与腐蚀性物质和气体相接触；

设备移止确定位置，保持平稳，将四只定位螺栓调下，防止机柜移位；

屏蔽柜应可靠接地，接地电阻应≤1Ω，接地桩引出端子与屏蔽柜接地螺栓搭接地电阻应≤0.1Ω。通电前必须接地；接地时电源插座前不能有漏电保安器，因滤波器是电容电感组成，电容有充放作用，否则在插座前加隔离变压器或专用电源插座；

不接地时屏蔽柜对地电阻应大于1000Ω。

具有国家保密局BMB19-2006《电磁泄露发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》C级认证的检测证书及检测报告，要求供货时提供复印件并加盖原厂商公章。

第三章  供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## （二）文件应包括

投标单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括分项单价、总价、运输费用、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标单位近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标单位认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付）。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

## （三）评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购小组将按照以下基本程序组织询价：

1.集团公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

2.采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件投标单位法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

3.评标

询价小组对响应文件响应情况、企业业绩、报价比例、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标单位的响应程度。

4.评标办法与确定成交供应商

（1）在满足询价文件全部内容的基础上，询价小组按照综合评分法。

（2）按照询价小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，询价小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）价格权重60%，最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2）商务及技术权重40%

| 项目名称：屏蔽机柜采购项目 项目编号：CG/JTGS-21-001-W |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩 （8分） | 近两年类似销售业绩，投标人提供近两年来的中标通知书或合同（含屏蔽机柜），价格及公章需清晰可见，每有一项加2分，满分8分。 |
| 投标文件响应程度 （15分） | 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（10-15分）； 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（6-9分）； 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-5分） 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 产品质保期限（7分） | 质保期限满足最低要求（5年）得3分，每延长半年加2分，最高得7分。 |
| 售后服务 （10分） | 售后服务方案优良的（7-10分）； 售后服务方案一般的（4-6分）； 售后服务方案较差的（0-3分）。 |

（5）确定成交投标单位

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果询价小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在询价结束后，按照询价小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，询价小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章 响应文件格式与要求

- 询价响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 投标报价表

| 项目名称 | 技术要求 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽机柜 | 约1600*700*1000mm 网络波导管13根，光纤波导管5根 详细参数见下文 |  | 1台 |  |  |
| 质保期： | 供货期： |  | 税率： |  |  |

备注：含运费、税费和安装调试等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料