采购文件

项目名称：消防设施维修及更换、维保项目                项目编号：CG/JCGS-21-007-N

2021年5月20日

# 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	10

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式实施消防设施维修及更换、维保项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：消防设施维修及更换、维保项目

（二）项目编号：CG/JCGS-21-007-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容详见：1）.鄂尔多斯机场T2航站楼及附属区域消防设施维修及更换清单及要求；2). 鄂尔多斯机场消防维保项目及要求。

## 二、供应商资格要求

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标人需要入围社会消防技术服务信息系统，且具有消防设施维护、保养、检测资质。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年5月31日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年6月3日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2021年6月4日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼208室

## 五、探勘时间和地点

1.探勘时间：2021年6月2号上午9：30，过时不候，费用自理。

2.联系人：刘支队   联系电话：15947266655

3.探勘地址：鄂尔多斯机场

4.要求踏勘人携带身份证原件，并在9：30前请将身份证正反两面和健康码照片发到联系人处。

## 六、联系方式

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）维修及更换质保期：维修及更换设备出具检测报告合格之日起，质保为3年。

（三）控制价：1）.消防设施维修及更换：63.5万元整。

2）.消防设施维保：每年35万元整。

（四）工期：消防设施维修及更换50天。

（五）从检测报告出具后算起，维保期限为3年，。

（六）付款方式：1）. 维修项目无预付款，维修及更换完毕后按照我方要求时间出具检查报告，组织验收合格后付90%款项，剩余10%作为质保金，质保期满后无异议付清全款。2）.维保项目无预付款，从维修项目验收合格之日起每满一年出具一次合格检测报告并支付一次款项，合格检测报告后15个工作日内支付。所有款项均在提供增值税专用发票后支付。

## 二、维修清单及要求

| 鄂尔多斯机场T2航站楼及附属区域消防设施维修清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、T2航站楼、停车楼系统设备维修内容 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规格或厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 安舍4输入2输出模块（新增）安装、调试 | 德国ESSER 808613 | 套 | 23 |  |
| 停车楼模块、探测器新增线路（带安装） | 国标 双绞线2.5mm² | 米 | 5000 |  |
| 停车楼模块、探测器新增线路配管（带安装） | 镀锌线管DN25，刷防火涂料 | 米 | 5000 |  |
| 停车楼模块、探测器编程、调试 | 德国安舍 | 个 | 1100 |  |
| 安舍停车楼火灾自动报警主机系统重新更换 | 德国安舍，重新做 | 套 | 1 | 原系统加密 |
| 安舍楼层火灾显示盘更换 | 德国安舍 8611-MDP | 套 | 2 |  |
| 安舍楼层火灾显示盘维修 | 德国安舍 8611-MDP、主板故障 | 套 | 5 |  |
| T2航站楼安舍火灾自动报警系统点位故障处理 | 德国安舍 | 个 | 2880 |  |
| T2航站楼安舍火灾自动报警系统回路故障处理 | 德国安舍 | 个 | 83 |  |
| 安舍多线控制盘更换 | 德国安舍 SN-POM8C-1200453X | 台 | 3 |  |
| 消防电话线路故障处理 | 北京豪沃尔 | 处 | 10 |  |
| 消防正压送风机维修（控制柜） | 控制柜线路及设备维修 | 台 | 3 |  |
| 消防排烟风机维修（控制柜） | 控制柜线路及设备维修 | 台 | 1 |  |
| 消防排烟风机维修（风机） | 风机故障维修 | 台 | 3 |  |
| 消防水炮炮头维修或更换 | 合肥科大立安 | 台 | 9 |  |
| 消防水炮现场控制器维修 | 合肥科大立安 | 台 | 6 |  |
| 消防水炮现场控制器更换 | 合肥科大立安 | 台 | 2 |  |
| 微型消防炮探测器故障处理 | 合肥科大立安 | 个 | 22 |  |
| 通讯服务软件断开故障处理 | 合肥科大立安 | 套 | 1 |  |
| 双波段探测器无视频处理 | 合肥科大立安 | 处 | 11 |  |
| 双波段探测器故障维修 | 合肥科大立安 | 台 | 5 |  |
| 并行处理器串口故障处理 | 合肥科大立安 | 处 | 4 |  |
| 并行处理器反馈故障 | 合肥科大立安 | 处 | 4 |  |
| 消控室水炮视频显示装置维修 | 合肥科大立安 | 台 | 3 |  |
| 智能水炮定位跟踪及联动测试 | 合肥科大立安 | 处 | 54 |  |
| 四管吸气式感烟探测器维修 | 澳大利亚艾肯 | 套 | 1 |  |
| 空气采样系统恢复及线路维修 | 澳大利亚艾肯 | 项 | 1 |  |
| 双扇防火门闭门顺序器安装 | GEKRONE 不锈钢材质 | 套 | 10 |  |
| 安舍温感移位、安装及调试 | 德国安舍 | 个 | 100 |  |
| 消防电源备电故障维修或更换 | 北京豪沃尔 | 个 | 1 |  |
| 消防控制室和消防泵房应急灯安装 | 劳士AC220V | 套 | 10 |  |
| 消防控制室和消防泵房应急灯线路敷设 | 国标BV 2*2.5mm² | 米 | 1000 |  |
| 停车楼消防泵房配电间增加防火墙（达到A级防火要求） | 轻钢龙骨 厚度2mm 石膏板 墙面刮腻子 | M² | 20 | 喷淋柜与高压配电柜间加装防火墙、安装管道标识 |
| 停车楼消防泵房配电间增加防火门 | 甲级 | 扇 | 1 | 喷淋柜与高压配电柜间加装防火门 |
| 停车楼消防泵房配电间增加烟感探测器 | 德国ESSER | 个 | 1 |  |
| 停车楼消防泵房配电间增加烟感探测器线路 | 国标 双绞线2.5mm² | 米 | 100 |  |
| 航站楼内末端试水安装 | 国标 | 套 | 3 |  |
| 消防火灾自动报警系统联动调试（包含手动、自动控制、故障维修） | 德国ESSER | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| （二）、综合楼系统设备维修内容 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 安舍火灾自动报警系统点位故障处理、调试 | 德国安舍 | 个 | 318 |  |
| 安舍火灾自动报警系统回路故障处理、调试 | 德国安舍 | 个 | 3 |  |
| 安舍楼层火灾显示盘维修 | 德国安舍 8611-MDP、主板故障 | 套 | 2 |  |
| 防火卷帘远程控制故障维修 | 控制柜维修 | 套 | 2 |  |
| 高位水箱应急照明加装 | 劳士AC220V | 套 | 8 |  |
| 高位水箱应急照明线路敷设 | 国标BV 2*2.5mm² | 米 | 600 |  |
| 稳压泵自动控制系统修复及调试 | 喷淋、消火栓 | 套 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| （三）、公寓楼A、B座火灾自动报警系统维修工程 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 火灾自动报警系统点位线路排查与故障处理 | 公寓楼A、B座各5层，每层平均100个点位 | 处 | 997 |  |
| 火灾自动报警主机故障处理 | JB-QB/LD128E（Q） | 台 | 12 | 包活系统故障、公共故障等 |
| 控制器故障维修 | 北京利达 | 处 | 3 |  |
| 总机与分机通讯故障处理 | 北京利达 | 处 | 6 | A座3、4层 B座1、2、3、4层 |
| 电梯迫降联动故障处理（线路） | 北京利达 | 处 | 2 |  |
| 利达通讯板维修 | 北京利达 | 台 | 8 |  |
| 双绞线 | 国标2X1.5mm² | 米 | 400 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

## 维修要求：

依据《中华人民共和国消防法》和各级消防部门颁发的行业规定规范地开展维修工作，确保鄂尔多斯国际机场T2航站楼及附属办公区域全部消防设备、设施良好运行，并达到以下要求：

消防设备、设施功能复合消防部门的检查要求。

- 我方维修的设施设备为清单内容。

- 更换的设备满足三年质保期的要求，维修完毕后需出具维修合格清单和问题清单。

- 维修方在维修完设备后需确保T2候机楼及附属办公区域所有消防联动系统及消防相关设备处于联动、可使用状态。

- 维修期间保证消防设备的正常运行，如维修期间遇到设备故障突发情况由维修厂家负责维修。

- 维修方需在维修期间做好突发事件的相关应急预案，确保现场安全运行，如发生突发事件时处理不当按相关要求给予处罚。

- 进场前做好人员准入和安全培训工作，考核合格后方可上岗，并做好现场人员防护工作，出现人为差错和问题我方不承担任何责任。

- 维修设施设备期间维修厂家必须保证维修场地的干净整洁、如维修期间不可避免的造成场地卫生情况脏乱，需在维修后2个小时内恢复整洁。

- 维修单位在维修前需做出详细的维修方案及计划，并按照维修清单内容及方案、计划作全方位维修更换。

- 维修期间设备入场、出库、更换需经我方签字确认。

- 所有施工方维修人员必须统一工装且服从机场工作人员管理，否则直接清退。

- 我方要求中标方将所有设备软件中包含密码的部分，将密码列表告知我方存档，中标方不许私藏或拒绝告知我方设备密码，否则我方有权拒绝支付相关维修费用。

- 中标方需完全按照我方提供的维修清单和现场勘察的结果进行维修，确保维修的设施设备能够正常使用，如中标方维修设备后，该设备未能符合我方要求，我方有权拒绝付款。

## 三、维保项目及要求

| 鄂尔多斯机场消防维保项目要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积 | 维保项目 | 技术服务要求 | 备注 |
| 1 | T2航站楼 | 100277㎡ | 气体灭火系统、空气采样系统、消防水炮灭火系统、应急照明和疏散指示、喷淋、消火栓 、火灾报警系统 、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播及通讯系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 2 | T2航站楼停车场 | 33073㎡ | 火灾自动报警系统、消防广播及通讯系统、消火栓给水系统 、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 3 | T1航站楼 | 5368㎡ | 应急照明和疏散指示系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警及联动控制系统 、消防水炮灭火系统、防排烟系统、消防广播及通讯系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 4 | 综合楼 | 35374.29㎡ | 火灾自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统 、防火卷帘系统、消防广播及通讯系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 5 | 航管楼 | 3573㎡ | 消火栓系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 6 | AB公寓 | 12300㎡ | 火灾自动报警系统、防排烟系统、消火栓系统 、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 合计 |  |  |  | 税率： |  |

维保要求：

1.严格按照国家规范及内蒙古地方标准、规程和双方确认的《鄂尔多斯国际机场消防系统维保服务方案》做好消防系统的维修、保养、检测工作。

2.人员配备：驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。

3.维保过程中，更换的设备配件必须是经消防、质检部门检验合格的产品。

4.实时根据我方审核后的价格更换自然老化、损坏的设备、配件、材料；在维保期间所涉及设备、配件、材料单件单价在500元之内，损坏的设施设备的安装调试、布线以及相应的手工维修费用、由中标方承担。

5.维保单位须根据中心各消防系统实际运行情况，制定切实可行的定期维护、保养、检测方案。

6.维保内容严格按维保方案进行，不得有任何减少项目的行为；每次维保工作完成后，维保公司需向我方提供一份由维保公司签字盖章的保养记录，并由我方管理人员签字认可。

7.维保工作人员须遵守鄂尔多斯国际机场的各项规章制度和安全管理规范，严格按照操作规程作业，确保施工安全，维保工作人员人身安全保险由维保公司负责，维保过程中，凡任何违反安全操作规程所造成的事故，均由维保公司承担责任。

8.所有与维保工作有关的检测试验仪器、机械、工器具均应符合国家有消防规范要求。

9.配合我方完成定期消防演练。

10.每年中标方需提供第三方检测机构的年度消防检测报告，需包含我方维保的所有建筑。

11.维保公司无条件向我方提供资质范围内的消防技术支持服务。

12.中标方需完全负责我方上级消防监管单位的检查及整改。不得出现消防监管单位对我方进行处罚的情况出现，如我方被消防监管处罚，我方有权要求中标方负此次处罚的全部责任。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

投标人需要入围社会消防技术服务信息系统，且具有消防设施维护、保养、检测资质。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2.产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3.公司对公账号。

4.售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

5.业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

设备维修及更换报价（不含税）+每年维保报价（不含税）*3=投标报价，最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 根据投标企业2019年1月1日至今承担过同类业绩做出评价，以单项中标通知书（附清单）或销售合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分。 - 单项合同金额≥100万元，每有一项得2分； - 50万元≤单项合同金额＜100万元，每有一项得1分； - 50万以下不计分。 类似业绩是指：消防维保、消防检测，本项最多得6分。 |
| 质量保证期（5分） | 满足最低保证要求得2分，每延1年加1分，本项最多得5分。 |
| 售后服务体系及承诺 （5分） | - 有详细、周到的服务方案及响应机制；（3-5分） - 服务方案较详细，有响应机制；（1-2分） - 缺项0分. |
| 投标服务方案及产品的技术参数响应程度（10分） | 1、投标服务方案及产品的技术参数响应招标文件要求，重要 技术参数全部或部分优于招标文件要求。（7-10分） 2、投标服务方案及产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（4-6分） 3、投标服务方案及产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-3分） 4、投标服务方案及产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 投标服务方案进度控制措施（10分） | 投标服务方案进度计划、专业人员配备与措施科学、合理。 1.优秀8-10分； 2.良 5-7分； 3.一般 0-4分。 |

2.项目中标结果将于2-4个工作日后在微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 鄂尔多斯机场T2航站楼及附属区域消防设施维修及更换清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、T2航站楼、停车楼系统设备维修内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规格或厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 安舍4输入2输出模块（新增）安装、调试 | 德国ESSER 808613 | 套 | 23 |  |  |  |
| 停车楼模块、探测器新增线路（带安装） | 国标 双绞线2.5mm² | 米 | 5000 |  |  |  |
| 停车楼模块、探测器新增线路配管（带安装） | 镀锌线管DN25，刷防火涂料 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 停车楼模块、探测器编程、调试 | 德国安舍 | 个 | 1100 |  |  |  |
| 安舍停车楼火灾自动报警主机系统重新更换 | 德国安舍，重新做 | 套 | 1 |  |  | 原系统加密 |
| 安舍楼层火灾显示盘更换 | 德国安舍 8611-MDP | 套 | 2 |  |  |  |
| 安舍楼层火灾显示盘维修 | 德国安舍 8611-MDP、主板故障 | 套 | 5 |  |  |  |
| T2航站楼安舍火灾自动报警系统点位故障处理 | 德国安舍 | 个 | 2880 |  |  |  |
| T2航站楼安舍火灾自动报警系统回路故障处理 | 德国安舍 | 个 | 83 |  |  |  |
| 安舍多线控制盘更换 | 德国安舍 SN-POM8C-1200453X | 台 | 3 |  |  |  |
| 消防电话线路故障处理 | 北京豪沃尔 | 处 | 10 |  |  |  |
| 消防正压送风机维修（控制柜） | 控制柜线路及设备维修 | 台 | 3 |  |  |  |
| 消防排烟风机维修（控制柜） | 控制柜线路及设备维修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 消防排烟风机维修（风机） | 风机故障维修 | 台 | 3 |  |  |  |
| 消防水炮炮头维修或更换 | 合肥科大立安 | 台 | 9 |  |  |  |
| 消防水炮现场控制器维修 | 合肥科大立安 | 台 | 6 |  |  |  |
| 消防水炮现场控制器更换 | 合肥科大立安 | 台 | 2 |  |  |  |
| 微型消防炮探测器故障处理 | 合肥科大立安 | 个 | 22 |  |  |  |
| 通讯服务软件断开故障处理 | 合肥科大立安 | 套 | 1 |  |  |  |
| 双波段探测器无视频处理 | 合肥科大立安 | 处 | 11 |  |  |  |
| 双波段探测器故障维修 | 合肥科大立安 | 台 | 5 |  |  |  |
| 并行处理器串口故障处理 | 合肥科大立安 | 处 | 4 |  |  |  |
| 并行处理器反馈故障 | 合肥科大立安 | 处 | 4 |  |  |  |
| 消控室水炮视频显示装置维修 | 合肥科大立安 | 台 | 3 |  |  |  |
| 智能水炮定位跟踪及联动测试 | 合肥科大立安 | 处 | 54 |  |  |  |
| 四管吸气式感烟探测器维修 | 澳大利亚艾肯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 空气采样系统恢复及线路维修 | 澳大利亚艾肯 | 项 | 1 |  |  |  |
| 双扇防火门闭门顺序器安装 | GEKRONE 不锈钢材质 | 套 | 10 |  |  |  |
| 安舍温感移位、安装及调试 | 德国安舍 | 个 | 100 |  |  |  |
| 消防电源备电故障维修或更换 | 北京豪沃尔 | 个 | 1 |  |  |  |
| 消防控制室和消防泵房应急灯安装 | 劳士AC220V | 套 | 10 |  |  |  |
| 消防控制室和消防泵房应急灯线路敷设 | 国标BV 2*2.5mm² | 米 | 1000 |  |  |  |
| 停车楼消防泵房配电间增加防火墙（达到A级防火要求） | 轻钢龙骨 厚度2mm 石膏板 墙面刮腻子 | M² | 20 |  |  | 喷淋柜与高压配电柜间加装防火墙、安装管道标识 |
| 停车楼消防泵房配电间增加防火门 | 甲级 | 扇 | 1 |  |  | 喷淋柜与高压配电柜间加装防火门 |
| 停车楼消防泵房配电间增加烟感探测器 | 德国ESSER | 个 | 1 |  |  |  |
| 停车楼消防泵房配电间增加烟感探测器线路 | 国标 双绞线2.5mm² | 米 | 100 |  |  |  |
| 航站楼内末端试水安装 | 国标 | 套 | 3 |  |  |  |
| 消防火灾自动报警系统联动调试（包含手动、自动控制、故障维修） | 德国ESSER | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、综合楼系统设备维修内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 安舍火灾自动报警系统点位故障处理、调试 | 德国安舍 | 个 | 318 |  |  |  |
| 安舍火灾自动报警系统回路故障处理、调试 | 德国安舍 | 个 | 3 |  |  |  |
| 安舍楼层火灾显示盘维修 | 德国安舍 8611-MDP、主板故障 | 套 | 2 |  |  |  |
| 防火卷帘远程控制故障维修 | 控制柜维修 | 套 | 2 |  |  |  |
| 高位水箱应急照明加装 | 劳士AC220V | 套 | 8 |  |  |  |
| 高位水箱应急照明线路敷设 | 国标BV 2*2.5mm² | 米 | 600 |  |  |  |
| 稳压泵自动控制系统修复及调试 | 喷淋、消火栓 | 套 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公寓楼A、B座火灾自动报警系统维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 火灾自动报警系统点位线路排查与故障处理 | 公寓楼A、B座各5层，每层平均100个点位 | 处 | 997 |  |  |  |
| 火灾自动报警主机故障处理 | JB-QB/LD128E（Q） | 台 | 12 |  |  | 包活系统故障、公共故障等 |
| 控制器故障维修 | 北京利达 | 处 | 3 |  |  |  |
| 总机与分机通讯故障处理 | 北京利达 | 处 | 6 |  |  | A座3、4层 B座1、2、3、4层 |
| 电梯迫降联动故障处理（线路） | 北京利达 | 处 | 2 |  |  |  |
| 利达通讯板维修 | 北京利达 | 台 | 8 |  |  |  |
| 双绞线 | 国标2X1.5mm² | 米 | 400 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  | 税率： |  |

| 鄂尔多斯消防维保项目要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积 | 维保项目 | 技术服务要求 | 总价（元） |
| 1 | T2航站楼 | 100277㎡ | 气体灭火系统、空气采样系统、消防水炮灭火系统、应急照明和疏散指示、喷淋、消火栓 、火灾报警系统 、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播及通讯系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 2 | T2航站楼停车场 | 33073㎡ | 火灾自动报警系统、消防广播及通讯系统、消火栓给水系统 、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 3 | T1航站楼 | 5368㎡ | 应急照明和疏散指示系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警及联动控制系统 、消防水炮灭火系统、防排烟系统、消防广播及通讯系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 4 | 综合楼 | 35374.29㎡ | 火灾自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统 、防火卷帘系统、消防广播及通讯系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 5 | 航管楼 | 3573㎡ | 消火栓系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 6 | AB公寓 | 12300㎡ | 火灾自动报警系统、防排烟系统、消火栓系统 、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统 | 驻现场技术人员至少为两人，其中一人要求持注册一级消防工程师证书上岗，一人持中级消防设施操作员证书上岗，并要求提供本单位缴纳的社保证明；以上两人需全天候进行跟踪服务，s根据维保方案定期进行检测、维修、保养活动；故障维修响应时间：消防报警到现场立即解决（5分钟内）；其它故障半小时内解决，确保航站楼消防安全。 |  |
| 合计 |  |  |  | 税率： |  |

备注：维保费、维修及更换费包含所有材料费、增值税专用发票税金、运输费、保险费、维修及维保人员路程费，驻场费，质保期内的维护维修费、安装调试费等一切费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料