项目名称：不间断电源及蓄电池采购项目

项目编号：CG/SYGS-21-001-W

2021年9月18日

目 录

一、竞争性磋商公告	3

（一）项目概况	3

（二）获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）联系方式	4

二、采购人需求	5

（一）项目基本情况	5

（二）项目参数要求	5

（三）商务要求	7

三、供应商须知	9

（一）供应商资格要求	9

（二）响应文件应包括	9

（三）评标与中标	10

（四）纪律和监督	12

（五）投诉	12

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购社会停车场不间断电源及蓄电池，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

- （一）项目概况

- 项目名称：不间断电源及蓄电池采购项目

- 项目编号：CG/SYGS-21-001-W

- 采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

- 控制价：49999元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：UPS容量为20kVA，数量1套，配置32节12V38AH蓄电池及相关配件（包括安装及调试）。

- （二）获取采购文件的时间、地点、方式

符合条件的供应商可于2021年9月18日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年9月23日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2021年9月24日下午14:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

- （四）联系方式

联系人： 何先生

联系电话：0477-3855615

# 二、采购人需求

- （一）项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：不少于3年。

- 交货期：10天内。

- 预算金额：49999元整。

- 付款方式：无预付款，产品验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票后10个工作日内支付70%货款，试用30天后支付25%货款。剩余5%质保金质保期到后支付。

- （二）项目参数要求（提供产品为科士达、科华、易事特、艾默生品牌中一种）

采购内容：UPS容量为20kVA，数量1套，配置32节12V38AH蓄电池，主要参数如下：

UPS主要技术功能要求（带★为主要参数）

- ★UPS主机应采用在线全数字化控制的三进三出UPS产品，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化；

- ★UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图；

- ★UPS主机输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

- ★UPS主机应面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、电池EOD（电池低压）点、变频模式，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文设置说明；

- ★为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明，加盖UPS厂家的公章；

- UPS主机应采用中英文LCD显示和LED状态显示。

- UPS主机应具有EPO紧急关机功能，请提供机器的实物图片进行证明；

- UPS主机电池节数可以在16/18/20节之间灵活设置，请提供详细的设置步骤说明；

- UPS标配主路、旁路、维修旁路开关，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细示意说明，同时提供产品的实物图片；

- 集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。

- UPS必须标配RS232、USB接口；

- UPS及配套电池主要指标要求

| 输入额定电压 | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac（可调整） |
| --- | --- |
| 输入电压可变范围 | 277～485Vac（不降额），190～277Vac（50%-100%负载之间线性降额） |
| 输入频率变化范围 | 40～70Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 旁路输入电压范围 | -40%～+15%（可设置） |
| 电池电压 | 192/216/240VDC可设 |
| 输出额定电压 | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | ≤2%(线性负载）；≤5%（非线性负载） |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |
| 过载能力 | 102%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1,分钟后转旁路；负载＞150%，0.5秒转旁路 |
| 系统效率 | 在线模式：≥93%，ECO模式：≥98% |
| 切换时间 | 0 ms |
| 最大并机台数 | 6台 |
| 运行温度 | 0～40℃ |
| 贮存温度 | -25℃～55℃（不含电池） |
| 相对湿度 | 0%～95%（无冷凝） |
| 防护等级 | IP20 |

备注：1.为了便于维护，所投产品UPS主机、蓄电池需为同一品牌

- 2.以上物品必须符合采购方使用环境及符合国家及行业相关规定。

3.以上未罗列配件及电线等由投标人自行添加。

（三）商务要求

1．供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税专用税费等一切费用。单价与总价不符的，以总价为准。报价时总价不得超预算。

2．中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后10日内签订合同，中标公示结束后10日内供货。

3．在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡等。

4．验收通过后，产品保修期且享受三包服务。质保期以验收日期为准，在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费更换或维修，产品在销售后90天内出现质量问题均可退货。供货商需提供相关合格证，产品出厂合格证。质保产品由中标人上门取货更换或维修，采购人不直接与产品厂家联系维保。

5．产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

6．未按文件要求供货，采购人有权退货。

7. 对采购物品进行安装及调试，确保设备正常运行。

- 三、供应商须知

- （一）供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.营业范围中包含电子产品生产或销售。

- （二）响应文件应包括

1.提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2.产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3.公司对公账号。

4.售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

5.业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6.其他产品质量保证等佐证材料。

7.招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本3份，PDF格式电子文档1份(u盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- （三）评标与中标

鄂尔多斯市空港实业有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价（不含税）为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价（不含税））×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 同类业绩（3分） | 投标人提供近三年同类供货合同或中标通知书（合同金额大于5万），提供一份完整合同得1分，满分3分。 |
| 质量保证期（7分） | 满足最低保证要求得3分，每延1年加2分，本项最多得7分。 |
| 售后服务体系及承诺 （10分） | 1.售后服务措施及时全面且合理可行，有针对本项目明确的售后服务承诺的得0-8分。 2.根据供应商本地化服务情况，设备日常维护情况得1分； 3.可根据项目提供应急保障备品备件，得1分。 |
| 技术参数 （10分） | 1.所有产品技术参数指标，完全满足招标文件要求，得基础分8分； 2.所有产品技术参数指标每有一项实质性优于招标文件，加1分，最高加2分。 |
| 投标产品的整体质量状况等（10分） | 投标产品整体质量状况，包括样品质量、选用材料、部件配置、技术水平、工艺流程、材质环保等。 1.优秀10-15分； 2.良 5-9分； 3.一般 0-4分。 |

- 项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团官网上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- （四）纪律和监督

（1）对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（2）对投标人的纪律要求

1.投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

2.投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则取消该投标人投标资格，并加入招标方“投标人黑名单”。

（3）对评标委员会成员的纪律要求

各评委不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，各评委应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标原则中没有规定的评审因素和标准进行评标。

（4）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- （五）投诉

（1） 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（2）投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当在投标截止时间10日前、中标候选人公示期间以书面形式提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件。

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.企业介绍

- 6.业绩证明材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组装电脑 |  |  |  |  |
| 2 | 笔记本电脑 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 税率（增值税专用发票） |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

备注：图片仅供参考，具体以实物为主。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

服务承诺（格式自定）

公司介绍

业绩证明资料