采购文件

项目名称：2022年中央空调清洗消毒项目

项目编号：CG/JCGS-22-006-N

2022年3月21日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	3

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

三、其他要求	错误！未定义书签。

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	14

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	14

第四章、响应文件格式与要求	18

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购2022年中央空调清洗消毒服务，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：2022年中央空调清洗消毒项目

（二）项目编号：CG/JCGS-22-006-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容： 2022年中央空调清洗消毒服务。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年3月28日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年3月31日下午17：00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年4月1日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

投标人应遵守国家相关新冠防疫要求及鄂尔多斯市当地新冠防疫要求，进入招标人所属楼宇，需要主动接受体温检测、出示“三码”，均正常后登记人员信息，正常进入；非正常人员不得进入招标人所属楼宇，可提前告知招标人，并进行视频谈判。

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：不少于6个月。

（三）控制价：28万元整。

（四）服务期：30天

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

## 二、项目要求

（一）项目内容：

| 序号 | 项目 | 维保内容 | 维保标准 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1.滤网清洗、消毒 | 干净 | 900台（航站楼650台、办公楼250台） |
|  |  | 2.铜管清洗 | 气泵反冲 |  |
|  |  | 3.过滤器清洗，积水盘杀菌处理,对损坏阀门进行即时更换 | 拆除滤网清洗（甲方不提供药品及配件） |  |
|  |  | 4.翅片及风轮清洗、消毒 | 拆开挡板除尘消毒并恢复 |  |
| 2 | 风幕机 | 1.铜管清洗、关闭不严的阀门进行更换 | 气泵反冲（甲方不提供配件） | 85台 |
|  |  | 2.翅片及风轮清洗、消毒 | 干净无尘土 |  |
|  |  | 3.过滤器清洗 | 拆除清洗 |  |
| 3 | 空调机箱 | 1.过滤网清洗及消毒 | 坏的或无法清洗干净的做滤网带框整体更换（甲方不提供更换材料） | 59台 |
|  |  | 2.机箱整体清洁、消毒 | 干净无垃圾 |  |
|  |  | 3.机房卫生打扫、消毒 | 清洗完后机房干净 |  |
|  |  | 4.翅片清洗及消毒 | 干净、无垢（必须消毒，材料自备对设备无损伤） |  |
|  |  | 5.预热盘及表冷器的管道清洗 | 高压水枪或气泵反冲，确保铜管内部无淤泥 |  |
|  |  | 6.排污池清理、消毒 | 干净 |  |
| 4 | 散流器 | 1.清洗、消毒 | 干净 | 1700个 |
| 5 | 新风口滤网清洗维保 | 1.过滤网清洗、消毒（顶部通室外） | 干净、清洗完成后风道无损伤（15个风口约80块铁质滤网） | 15个 |
| 6 | 冷却塔清洗维保 | 1.冷却塔填充物清洗杀菌 | 拆出填充物进行清洗，清洗完恢复原样（甲方不提供药品） | 5组 |
|  |  | 2.冷却塔箱体清洗杀菌（对清洗时踩踏造成的损伤漏水进行修复） | 清洁、除垢、军团菌等菌类不超标（甲方不提供药品） |  |
| 7 | 管道 | 1.过滤网清洗 | 拆除清洗，清洗完后恢复原样 | 4套 |
|  |  | 2.阀门保养，对关闭不严或漏水的阀门进行维修或更换 | 打油，可灵活手动操作（甲方不提供材料及配件） |  |
|  |  | 3.软化水箱清洗 | 干净 |  |
|  |  | 4.管道清洗钝化 | 腐蚀率低于国家标准，钝化膜完整（药品乙方自备） |  |
| 8 | 板式换热器清洗 | 1.换热片及过滤器清洗（对关闭不严或损坏阀门进行更换） | 拆开清洗，恢复原样 | 6组 |
| 9 | 风管道清洗 | 1.清除管道内及管道上方的遗留垃圾 | 干净无遗留杂物 | 15000平米（包含部分新风管道、回风管道、送风管道等重点区域） |
|  |  | 2.风管道除尘 | 沉淀的尘土清除（清洗期间做好防尘处理，不允许灰尘扩散） |  |
|  |  | 3.管道清洗 | 管道四壁清洗干净，无遗留尘土 |  |
|  |  | 4.管道消毒杀菌 | 符合国家检验检测机构清洗标准 |  |

## 清洗要求

1.59台大型中央空调机箱清洗维保，其中包括预热盘，表冷器、机箱、滤网、管道过滤器、机房、阀门等。

2.900台风机盘管清洗维保，其中包括盘管机身，铜管，翅片，过滤网，散流器，过滤器等。

3.85台风幕机清洗维保，其中包括风幕机遥控面板，铜管，翅片，水管，过滤网，阀门，过滤器等。

4.新风口的清洗维保，其中包括新风口过滤网的清洗。

5.冷却塔的清洗维保，其中包括冷却塔机箱和填充物的清洗维保，清洗过程中如果有设备人为损坏，由施工方负全责。

6.管道的清洗维保，其中包括70立方冷冻水系统和30立方冷却水系统的维保。

9.维保期间可以保证设备的正常运行，如维保期间遇到设备故障以及维保设备突发情况由清洗厂家负责。

10.换热器清洗需用专业工具进行拆除及紧固，清洗完成后恢复原样，如果在质保期内出现漏水及不换热等情况由厂家负全责。

11.必须按照上述清洗内容和清洗标准按流程作全方位清洗消毒。消毒剂使用需符合《鄂尔多斯市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部转发内蒙古自治区新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部关于印发消毒剂使用指南的通知(1)》、《运输航空公司疫情防控技术指南（第八版）》、《鄂尔多斯机场疫情防控技术指南（第四版）》《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范（WS/T935-2012）》等文件的要求。否则，因消毒剂使用不恰当而造成经济损失的，由施工方负责赔偿。

12.风道清洗全程不能破坏风道，对一些人工无法进入的风道需利用机器人进入清洗消毒，对清洗的影像资料存档，清洗完毕后需将影像资料交给甲方。

13.清洗过程中做好防尘处理及顶棚保护，杜绝灰尘扩散。

14.所有施工方清洗人员必须统一工装且服从机场工作人员管理，否则直接清退。

15.清洗完成后一个月内机场会邀请具有相关资质的国家检验检测机构工作人员来现场进行抽样检查，检查结果需符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》（WS 394-2012）的要求，否则不予验收。

16.必须至少有1名持有高空作业资格证书的负责人现场监管；其他直接参与高空作业的人员必须都持有高空作业资格证并购买全员保险。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2）.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有中央空调系统及类似空调水管道化学清洗的清洗业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。 每有1项得1分，本项目最多得5分。 |
| 服务及承诺（25分） | 1.有详细的服务方案及响应机制；（15-25分） 2.有服务方案及响应机制；（5-14分） 3.缺项；（0分） |
| 专用工具及药剂（15分） | 列举专用工具和药剂的功用性能，视情况比较 1.完全符合空调设备的清洗消毒杀菌除垢要求，对设备及管道无腐蚀破坏等（9-15分） 2.基本符合空调设备的清洗消毒杀菌除垢要求，对设备或管道有轻微影响（1-8分） 3.不符合要求（0分） |
| 质量保证期（5分） | 满足最低质保要求的基础上，每延长半年加1分，最多得5分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| （上述报价明细表仅供参考，格式可变） 序号 | 服务 |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限： 税率： 质保期： |  |  |  |  | 合计 |  |

备注：报价含税费等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料