鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购智能安全管控系统及T2航站楼

应急逃生门门禁

（项目编号：QCZC2022-11）

招标文件

采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

采购代理机构：内蒙古全程项目咨询有限公司

2022年04月12日

目  录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

一.前附表	- 3 -

二.说明	- 4 -

三.招标文件的澄清或者修改	- 6 -

四.投标文件	- 6 -

五.开标、评审、中标通知书发放	- 8 -

六.询问、质疑与投诉	- 9 -

第三章 合同与验收	- 11 -

一.合同要求	- 11 -

二.验收	- 11 -

合同文本	- 12 -

第四章 采购内容与技术要求	- 23 -

一.项目说明	- 23 -

二.设备参数	- 23 -

三.验收	- 29 -

四.售后服务	- 29 -

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件	- 30 -

第六章 评审	- 31 -

一.评审要求	- 31 -

二.评审程序	- 33 -

第七章 投标文件格式与要求	- 38 -

投标文件封面	- 39 -

投标文件目录	- 40 -

投标承诺书	- 41 -

开标一览表	- 42 -

授权委托书	- 43 -

投标保证金	- 44 -

投标人基本情况表	- 45 -

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料	- 46 -

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	- 47 -

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	- 48 -

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明	- 49 -

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明	- 50 -

联合体协议书	- 51 -

分项报价明细表	- 52 -

主要商务要求承诺书	- 53 -

技术偏离表	- 54 -

项目组成人员一览表	- 55 -

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等	- 56 -

投标人业绩情况表	- 57 -

各类证明材料	- 58 -

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁招标公告

一、招标条件

本鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金200.6万元，招标人为鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁;

三、投标人资格要求

(001智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁)的投标人资格能力要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2022年04月12日00时00分到2022年04月20日00时00分

获取方式：凡有意参加投标者，请登录《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》（http：//ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询信息公告，点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息进行网上报名，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年05月10日09时30分

递交方式：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2022年05月10日09时30分

开标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室

七、其他

本次招标公告同时在《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》《内蒙古招标投标公共服务平台》《中国招标投标公共服务平台》发布。现场开标疫情防控要求：只允许各投标人派一位代表提供48小时内核酸检测阴性证明，并出示“三码”（行程码、健康码、密接码）参加开标，如“三码”有异常，禁止进入。因疫情在持续变化，最终要求以开标时鄂尔多斯市最新疫情防控要求为准。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室、审计部。

九、联系方式

招标人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

联系人：杨先生

电话：0477-3855870

电子邮件：jtgf2020@163.com

招标代理机构：内蒙古全程项目咨询有限公司

地址：鄂尔多斯市东胜区

联系人：张先生

电话：13314777782

电子邮件：805321987@qq.com

# 第二章 投标人须知

## 一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 分包情况 | 共1包。(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 开标方式 | 现场开标 |
|  | 评标方式 | 现场评标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 获取招标文件时间（同招标文件提供期限） | 详见招标公告 |
|  | 保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间） | 详见招标公告 |
|  | 投标文件递交 | 在投标截止时间前递交至开标地点 |
|  | 投标文件数量 | 正本1份、副本4份，电子版U盘2份（pdf格式，标明投标人名称） |
|  | 中标人确定 | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标人 |
|  | 备选方案 | 不允许 |
|  | 联合体投标 | 否 |
|  | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁：保证金人民币40000元整 2、缴纳截止时间：同投标截止时间（以“投标保证金汇划来账回单”上时间为准） 3、缴纳方式：一次性足额从基本账户电汇或采用银行保函形式 4、缴纳要求：投标人在电汇或转账时在汇款用途或转账用途一栏中注明所投项目编号投标保证金 5、投标保证金账号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗支行 户名：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司 帐号：15001687436059100188 行号：105205800011 6、投标保证金的退还： 为保证投标保证金及时退还，供应商可于开标时提前提供投标保证金退还收据，写明“××项目投标保证金共计××万元，已收到。”并与开标一栏表密封，采购人收到退还收据后办理投标保证金退还事宜。 |

## 二.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指国有企业参照《中华人民共和国政府采购法》中对采购人的要求。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古全程项目咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。本项目招标需要现场勘探确定项目施工量及耗材，采购人组织统一踏勘，现场踏勘时间2022年4月22日，联系人李先生，18604879619，由投标人未参加踏勘现场而造成的影响投标报价决策风险的，由投标人自行承担。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 三.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时发布澄清或者变更进行通知。澄清或者变更内容为招标文件的组成部分。

## 四.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件“第七章投标文件格式与要求”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章采购内容与技术要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标人须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为投标文件的组成部分。如修改报价的，开标一栏表应撤回旧报价，并密封新报价，“开标一览表”有多个不同报价的，按照选择性报价作无效投标处理。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。

6.2采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

## 五.开标、评审、中标通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表为准），投标人签字确认；

（5）参加开标会议人员在开标记录上对应签字确认；

（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有异义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

2.评审（详见第六章）

3.中标通知书发放

3.1采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 六.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件期限届满之日起七个工作日内提出。

2.2采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章招标公告）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章招标公告）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章招标公告）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。本项目监督投诉部门为：鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室，投诉电话：0477-3855813。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三章 合同与验收

## 一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.3拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》，投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2鉴于《合同文本》是招标文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用“需方”和“供方”分别表示“采购人”和“中标人”。

2.3《合同文本》的内容可以根据《中华人民共和国民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人自行组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

## 合同文本

第一章  定  义

1 本文件和招标文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “需方”是指                  ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2 “供方”是指                  ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3 “合同”是指本文件及招标文件的所有部分。

1.4 “合同价格”是指在本合同第四章中规定的部分，以供方中标金额为准。

1.5 “生效日期”是指本合同第十七章中所规定的合同的生效日期。

1.6 “技术资料”是指合同设备及其与使用单位相关的设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸和各种文字说明），和招标文件规定的用于合同设备使用单位正确运行和维护的文件。

1.7 “合同设备”是指供方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如招标文件所列示和规定。

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

1.9 “性能验收试验”是指为检验招标文件规定的性能保证值所进行的试验。

1.10 “日、月、年”是指公历的日、月、年。

1.11 “技术服务”是指由供方提供的与设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程。

1.12 “现场”是指需方安装合同设备所在地。

1.13 “备品备件”是指根据本合同提供的备用部件。

1.14 “试运行”是指整套设备进行的试运行。

1.15 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.16 “分供货商”是指供方将合同供货范围内任何部分由其他的法人及该法人允许的受让方供货。

1.17 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的的性能、质量标准要求的情形。

第二章  合同标的

2 本合同设备与招标文件相同

2.1 设备名称、规格（型号）、数量

设备名称：

设备型号规格：

数量：

2.2 供方供应的合同设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和生产要求符合需方招标文件的要求。

2.4 供方详细的供货范围按需方的招标文件要求。

2.5 供方提供设备的运输及保险。

第三章  供货范围

3.1 合同供货范围详见需方的招标文件。

3.2 本合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足招标文件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

第四章  合同价格

4.1 本合同总价为¥        万元（大写：               ）。

本合同总价包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的增值税专用发票税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

本合同总价在合同交货期内为不变价。

第五章  付  款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 付款方式：银行汇票。

5.3 合同设备款的支付

5.3.1 无预付款，设备全部到场后付总金额35%，通过验收后，进行1个月的试运行，试运行结束无问题后，支付60%的货款，剩余5%作为质保金，在质保期结束后支付。采购人支付第一笔费用时，投标人需提供全额增值税专用发票。

第六章  交货和运输

6.1 本合同设备的交货期： 按招标文件规定。

6.2 交货地点： 按招标文件规定。

第七章  包装与标记

7.1 供方交付的所有合同设备要符合：“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输多次搬运，装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装使用现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 供方应标记清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

7.3 供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

  - 目的站/码头；

  - 收货单位名称；

  - 设备名称、图号；

  - 箱号/件号；

  - 毛重/净重（公斤）；

  - 体积（长×宽×高，以毫米表示）；

凡重量为二吨或超过二吨的合同设备，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及挂绳位置，以便装卸搬运。按照合同设备的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4 对裸装合同设备应以金属标签注明上述有关内容。大件合同设备应带有足够的支架或包装垫木。

7.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书（如有的话）各一份。另邮寄装箱清单二份。一份寄收货单位，一份寄需方，作为供需双方验收的依据。

7.6 备品备件及专用工具应分别包装并按7.2注明上述内容。

7.7 各种设备及松散零星的部件应采用好的包装方式，装入最小的完善的箱件内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.8 栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.9 供方或其分供货商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.10 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的部件，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前锈蚀。

7.11 供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）收货单位名称；

（2）目的站/码头；

（3）毛重；

（4）箱号/件号；

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式一份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.12 凡由于供方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应按本合同第十章的规定负责及时修理、更换或赔偿。运输中如非供方原因发生合同设备损坏或丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，需方协助供方尽快处理，同时供方应尽快向需方补供损坏或丢失部份合同设备，以满足工期需要。

7.13 对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，需方在合同设备到货清点之后六个月内返供方（费用由供方承担）。

第八章  技术服务和联络

8.1 供方按需方招标文件要求及供方在投标时承诺的服务向需方提供技术服务。

8.2 供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

8.3 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

8.4 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

8.5 供方提出并经双方确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如有修改，须书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方要求。

8.6 需方有权将供方所提供的一切有关合同设备的资料分发给与本工程有关各方，需方并不由此而构成任何侵权。

8.7 对盖有“密件”印章的资料，双方都有为其保密的义务。

8.8 如果供方的分供货商需要参加合同设备的部分技术服务或去现场工作，应事先通过供方征得需方同意，费用应由其自行负担。

8.9 供方应对其分供货商的一切有关供货范围、设备及技术接口等问题负责。

8.10 对于需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此发生任何费用问题。

第九章  到货检验与现场开箱检验

9.1 到货检验

9.1.1 由供方供应的所有合同设备或部件出厂时，应有供方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

9.1.2 合同设备发运后，供方应及时赶到需方指定地点，与需方一起根据运单和装箱单组织对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认后，由供方处理解决。如供方不能在合同设备到达时赶到，需方有权自行对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验，清点检验结果和记录有效，并作为需方向供方提出索赔的依据。

9.2 现场开箱检验

9.2.1 当合同设备运到现场后，需方应尽快开箱检验合同设备的数量、规格和质量。供方应在到货前3天通知需方，由需方组织人员对产品进行验收并将时间通知供方，供方应派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，供方人员未按时赴现场，需方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或合同设备到达现场1个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

9.2.2 现场检验时，如发现合同设备由于供方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合招标文件中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为需方向供方提出修理或更换的依据；如果供方委托需方修理损坏的合同设备，所有修理的费用由供方承担；如果由于需方原因造成损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方负责。

9.2.3 供方在接到需方按本合同9.1.2条和合同9.2.2条规定提出的索赔后，应按9.2.4条的规定尽快修理，换货或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。

9.2.4 供方修理或换货的时间，不得影响需方对设备的使用要求，但不迟于发现缺陷、损坏或短缺等之后1个月，对于在无故障运行周期内发生关键部件损坏的情况，供方应整套设施设备更换，不得维修。

9.2.5 需方对到货检验的合同设备提出索赔时间，应在合同设备抵达需方指定到货地点之日起的3个月内。

9.3本章以上条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方应承担的质量保证责任的解除。

第十章  安装、调试、试运行和验收

10.1 本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。双方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快建成投产。

10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照招标文件要求进行。

10.3 合同设备安装完毕后，供方应派人参加调试，需经现场使用，方可验收通过。如果验收试机时出现故障，我方将产品退货并解除合同，并不承担违约责任。如果因设备工艺原因造成需方财产损失的，投标人还需承担维修赔偿责任，如合同设备都能安全稳定运行，即可由双方选择适当时间进行性能验收试验，这项验收试验由需方负责，供方参加。

10.4 本合同设备自完成验收之日起    个月内，因非供方原因未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过质保期。

10.5 供方所提供的合同设备性能验收试验合格后，也不能解除供方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任。潜在缺陷是指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现的缺陷。供方对纠正潜在缺陷应负责任，当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应按照本合同11.3条的规定进行修理或调换。

10.6 在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应做好安排以便进行上述工作。供方应负担修理或调换及其人员的费用。

第十一章  保证与索赔

11.1 质保期设备性能自验收试验合格之日起    个月。该保证期的具体内容按第十章和第十一章有关条款执行。

11.2 供方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的，成熟的，质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据招标文件所交付的技术资料、图纸是清晰、完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

11.3 本合同执行期间，如果供方提供的合同设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于供方技术人员错误造成返工、报废，供方应立即无偿换货和修理。如需换货，供方应负担由此产生的到安装现场换货的一切费用，换货或修理期限应不迟于1个月内，对于在1个月内不可能修理或调换的合同设备，可经需方允许后另行商定期限。需方按照供方延迟交货进行索赔，参照11.8项列明的条款索赔。

11.4 由于需方未按供方所提供的技术资料、安装、调试及非供方技术人员的原因造成的合同设备损坏，由需方负责修理，更换，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有费用均由需方负担。

11.5 在质保期内，如发现供方提供的合同设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需方有权向供方提出索赔。供方在接到需方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托需方安排修理，包括由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由供方负担。

11.6 如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的合同设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长。

11.7 如合同设备在服务期内发现了双方共同确认的属供方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），供方需更换全新设备，所有费用由供方承担，则相应设备的质保期将从新设备到达并验收合格后开始计算，质保期为三年。其中，满三年质保年限但还在五年服务期内的相应设备，则需要按服务期提供质保。

11.8 如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1条规定计算，需方有权按下列比例向供方收取违约金。迟交1--4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5%；迟交5--8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%；不满一周按一周计算。合同设备迟交货物的违约金总金额不超过合同设备总价的5%。供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。对安装、使用有重大影响的设备迟交超过1个月时，需方应保留与供方协商的权力，共同商定供方应向需方支付赔偿金的数额，如协商不能达成协议时，需方有权终止部分或全部合同。

11.9 如由于确属供方责任未能按招标文件规定按时交付经双方确认属严重影响下一阶段工作的关键技术资料时，则每迟交一周，需方将要求供方支付违约金5万元，迟交时间的计算以11.8条规定为准。

11.10 供方对于根据本合同承担的合同设备索赔责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的10%。

11.11 如果由于需方原因，迟交货款，需方须按下列方式支付违约金：

迟交1--4周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%。

迟交5--8周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%。

迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%；不满一周按一周计算。

需方支付以上违约金外，还应支付迟交款的相应利息，合同设备以上违约金总额不超过合同设备总价的5%。

第十二章  保  险

12.1 供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等的运输方式，向保险公司投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货（包括卸货）后90天止。

12.2 供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质保期满出现的设备质量问题。

第十三章  税  费

13.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，由供方承担并提供相应金额的增值税专用发票。

13.2 本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

第十四章  合同的变更、修改、中止和终止

14.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方以顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后退还给修改通知书签发一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货日期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效，将修改的有关部分抄送原合同有关单位。

14.2 如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方，供方在接到通知后15天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划，如果得不到纠正或提不出修正计划，需方将保留暂停本合同的一部分或全部的权利。对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。

14.3 如果需方行使暂停权利后，需方有权停付到期应向供方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中预付给供方的暂停部分款项索回。

14.4 在合同执行期间，若因需方原因要求对合同设备进行重大的变更或要求增加超出招标文件及供方投标文件承诺以外的范围，需方应考虑供方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；供方接到需方的书面通知后，应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同修改。

14.5 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方或需方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

14.6 因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为退货部分货款总值的10--30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。

14.7 因供方原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分货款总值的10--30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。

14.8 如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出的合理忠实履行合同的保证情况，执行经过同意的一部分合同。

14.9 若14.8中考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

第十五章  不可抗力

15.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因此而调整合同价格。

15.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在三天内用航空挂号信将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

第十六章  合同争议的解决

16.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解，如仍不能解决，双方同意任何一方可以向鄂尔多斯法院提起诉讼。

16.2 地点为：鄂尔多斯市。

16.3 由上述过程发生的费用除上述判决另有规定外，应由败诉方承担。

16.4 在进行审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

第十七章  合同生效及其它事项

17.1 本合同生效需满足下列条件：

合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用章。

17.2 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.3 本合同所属的招标文件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

17.4 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

17.5 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款，任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

17.6 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

17.7 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三者。

17.8 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效后的两周内通知对方。

17.9 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

17.10 本合同一式  肆  份，正本  贰  份，副本  贰  份。

# 第四章 采购内容与技术要求

## 一.项目说明

1、项目基本情况：本项目分为1包。

2、采购内容：智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁。

3、交货（工）期：工期6个月。

4、交货和调试地点：采购人指定的地点。

5、付款方式：无预付款，设备全部到场后付总金额35%，通过验收后，进行1个月的试运行，试运行结束无问题后，支付60%的货款，剩余5%作为质保金，在质保期结束后支付。采购人支付第一笔费用时，投标人需提供全额增值税专用发票。

6、质保期：3年。

7、项目预算：共计200.6万元。投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，即固定总价,包括：设备费、设备安装费、调试费、材料费、管理费、增值税专用发票税金、配合费、检验检测费、场地卫生费、运杂费、保险费、培训费、备品备件费、招标代理服务费、专用工具、质保期内的维护维修费、安装调试费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等。

8、项目参数为最低要求，投标人产品可以等于或优于采购要求。

## 二.设备参数

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统软件 | 门禁管理系统软件需提供著作权证书及检测报告 （1）区域管理 可根据建筑物安全技术防范的要求，设计限制区域的通行方式如：单卡、双卡、卡+密码、虚拟卡(人脸、指纹、声纹、二维码、NFC)，门锁常开、常闭的启/闭特性。 （2）特种功能 系统要求支持反潜回、互锁、胁迫码、读卡器指示灯现场显示门状态等。 （3）时间区管理 具有多个可编程时间区，每个时间区可定义“开始时间”、“终止时间”和每星期有效日。 可针对人设置有效时间区，在有效时间内可以进入，非授权时间段不允进入。可针对门设置有效时间区，在有效时间区内该门禁点处于控制状态，需要验证身份进入，在非有效时间区内该门禁点处于常闭状态，任何人无法进入。 （4）节假日编排 可预编排全年节假日，在节假日时自动屏蔽平时所有功能，并自动执行节假日程序。 （5）卡授权管理 通过发卡中心的卡类、以及区域、时间区的预先编程设置，系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权（进/出等级设置），设置卡的有效使用时间和范围（允许进入的区域）。 卡授权管理应该包括持卡人授权、部门授权、门禁权限组授权等多种授权方式。 （6）中央监控 管理主机可实时监视所有门禁点电锁的开/关，以多级电子地图、表格方式实时显示所有门禁点的开关状态，并可详细查看每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属部门、职务、个人肖像等资料。可对单门、部分或全部门锁进行中央开/关控制。 （7）电子地图 管理工作站软件具有地图生成工具模块，用户可方便地生成、编辑电子地图。地图也可由AutoDesk® AUTOCAD（R14/2000）工程图纸文件（*.dwg,*.dxf,*.dwz）或其他图形文件（*.jpg,*.bmp,*.wmf,*.pcx等）自动转换而成，并提供图形编辑工具调整地图。 （8）报警功能 系统中出现非注册卡、权限不符、门未关、电源及通信线路故障或遭受破坏时，监控中心会收到声光报警信号。值班人员通过监控终端或管理主机可查明报警原因和位置，并能立刻采取相应措施。 对非授权出入行为、规定时间内未关闭等情况进行报警。报警信号应能在控制中心显示，响应时间应不大于2s 报警发生时，显示以报警点为中心的地图区域，弹出与操作、报警有关的信息。由操作员填入处置措施和处理结果，关闭窗口。系统能自动将操作员在工作站上填入的处置措施和处理结果记录在文件服务器内。 （9）记录与查询 系统中每个发生的事件都有详细记录，如每次门锁打开和关闭的时间、开门卡编号、报警输入的原因和位置等。这些记录信息在一定条件下可以共享，作为原始数据提供给其它相关系统，具有良好的兼容性。 （10）报表管理 系统可对所有的出入、报警、故障事件做记录，并根据需要分类，形成年、月、日报。 （11）联动控制 系统应支持与消防、视频监控、可视化大平台系统的联动。通行证件采用基于电子芯片技术的机场，门禁系统应具有与视频监控系统的联动功能，发生刷卡、开门动作或警报时，视频监控系统应能够自动显示门禁通行口内外两侧的实时视频信息，联动响应时间应不大于1s，应能通过刷卡信息检索监控录像。 （12）安全管理 系统具有严格的管理员、操作员权限登录管理，并具有完备的日志、数据厍备份、防篡改和防销毁等措施。 （13）网络联结 系统与发卡中心实时联网，支持TCP/IP、RS485双重协议，具有开放型结构，便于扩展和联网。 需要支持鄂尔多斯机场现有门禁卡使用，如果不满足需要提供能够正常使用门禁卡1500张及制卡机一台。 符合民航7003号令关于门禁设备监控规范要求。 | 套 | 1 |
| 2 | 发卡器 | 卡类支持：支持非接触CPU卡（支持SM1国密算法）、非接触IC卡（ISO/IEC 14443 Type A、ISO/IEC 15693） 感应频率13.56MHZ CPU：ARM3 感应距离：5cm 工作状态：读/写 感应速度：2.5ms/Byte 安全管理：内置标准SIM卡端口，支持“北京通”标准的PSAM安全模块 通讯接口：USB 工作温度：-20～70℃ 工作湿度：5～95%RH 安置方式：台式 | 台 | 2 |
| 3 | 门禁控制器 | 门禁控制器需通过CE和CMA、FCC认证 管理模式：控制模式、调试模式、在线模式、离线模式。 可接读卡器数量：2或4 继电器数量：4 输入点数量：6 卡片容量：20000可扩 可存储事件：100000条进出门和报警记录，自动滚动 时间区数量：36 假日：有 卡有效时间设置：有 防反潜：有 双门互锁：有 门报警：有 卡无效报警：有 胁迫码：有 开锁时间：0.1-25.5秒 消防联动：有 远程解锁：后台手动解锁指定的门禁点 后台复核：指定时间内对指定的持卡人刷卡后，经后台审核放行 设备在线情况：实时报告设备在线状态 掉电保护：内置电池保护时钟及数据区 通讯接口：TCP/IP。与服务器的线路通讯采用128位加密方式，充分保障数据传输的安全性。 设备自检：控制器有完善自检功能。有电源正常、欠压指示灯。有每个读卡器线短路、开路告警指示灯，读卡器D0\D1数据通讯指示灯。 温度检测：箱体内置温度传感器监测箱内温度和散热风扇 在线升级：支持现场USB口和后台门禁服务器任一种在线固件升级。 工作温度：-20 - +70℃ 工作湿度：0%~95%RH 安装方式：门禁机箱支持机架式、墙装任一种安装方式。 符合民航7003号令关于门禁设备监控规范要求。 | 套 | 204 |
| 4 | 读卡器 | 门禁读卡器通过CE和CMA认证 卡类支持：支持非接触CPU卡（支持SM1国密算法）、非接触IC卡（ISO/IEC 14443 Type A、ISO/IEC 15693） 可查看读卡器实时状态，在线或者离线。 感应频率：13.56MHZ 读卡距离：3一10cm 感应速度：≤0.1秒 键盘：12触摸键盘 CPU：32位高性能处理器 状态指示：2个背光指示器，1个蜂鸣器。 读卡器应对有效卡，无效卡在前端提示不同信息。 通讯接口：Wiegand 34，RS485 保护：所有连接端口均具备过流和过压保护 在线升级：支持嵌入式软件在线升级下载 PSAM卡座：符合 ISO/IEC 7816-1/2/3/4标准，支持国密安全模块工作 电压：DC12V 工作电流：100毫安 工作温度：-20 - +70摄氏度 工作湿度：5-95%RH 壳体尺寸：88 x 88 x 18 (mm) 支持室外防水 安装方式：标准86盒底座、墙挂式。 | 台 | 304 |
| 5 | 人脸识别读卡器 | 工业级设计，性能稳定，线条流畅 8英寸IPS全视角LCD显示屏 识别准确率＞99.99% 识别速度＜0.5秒 支持抗逆光 支持活体检测 内置刷卡模块 支持1：1、1：N认证方式 技术指标： 操作系统Android8.1 CPU 4核 Cortex-A17，主频 1.6GHZ 存储容量 内存 2GB，存储 8GB 显示屏 8英寸 IPS全视角 LCD屏 分辨率 800× 1280 RGB摄像机： 图像传感器 1/2.7" 逐行扫描 CMOS 红外摄像机： 图像传感器 1/2.7" 逐行扫描 CMOS 分辨率 1920 × 1080 识别准确率 99.99% 活体检测 支持 大于2000人脸容量 张人脸照片 陌生人检测 支持 防护等级： IP54 电源： DC 12V/2A 工作温度： -20 ℃～50 ℃ 工作湿度： 10%～90%、 包含屏幕万向支架 可实现：人脸或刷卡或密码，人脸且密码，人脸且刷卡等开门方式，同时后期支持升级外置体温检测模块 符合民航7003号令关于门禁设备监控规范要求。 | 台 | 100 |
| 6 | 线材耗材 | 板卡箱体210块，电池锁420块，开关电源420块，六类网线30000米、RVVP6*0.75 30000米、RVV4*1.0 30000米、RVV2*0.5 30000米、RVV3*1.5 30000米，具体以现场实际安装为准，不调整费用。 | 批 | 1 |
| 7 | 调试安装费用 | 原设备拆除门禁板卡210套，门禁刷卡器300余块、设备安装210多套、软件接口定制、服务器系统部署、系统调试、系统交付。具体以现场实际安装为准。 | 项 | 1 |
| 8 | 系统服务器 | CPU： 5218R 内存：32G ECC内存硬盘：2*2T SAS H750阵列卡 750W（数据库和应用服务器的主备） | 台 | 2 |
| 9 | 操作工作站 | CPU：i7-12700KF 内存：16G DDR4 3600MHZ 硬盘：1TPCIE4.0 固态 显卡：RTX3080 | 台 | 3 |
| 10 | 三维建模 | 对建筑楼外观、楼内每层结构及设施进行基础建模。对外环境进行简要建模，包括路网、景观和绿化等。对三维场景进行优化，使之适合于大面积的实时交互和渲染。对光照、渲染和显示进行动态后期处理。包括UI界面，支持鼠标、键盘和各种漫游模式切换和交互。提供动态增删改三维对象和编辑三维对象位置、尺寸和转向等功能（监控点位1800多个，门禁点350个，登机桥11条，电扶梯32个，行李系统100多条传输带，自动门38点位，航站楼温湿度传感器50个点位，空调机组50多台等设备具体根据机场设备接口协议定）。 | 平米 | 100,000 |
| 11 | 操作工作站-笔记本 | 处理器：I7 11800H 内存容量： 32GB DDR4 3200MHZ 硬盘容量： 2TB固态 显卡：RTX3060 6 GB 屏幕参数：3K视网膜（100%S RGB） 屏 86WHR电池 | 台 | 1 |
| 12 | 可视化三维平台软件 | 对各类监测数据进行对比、趋势和相关性分析和统计。对各类监控设备进行报警监控，自定义报警条件表达式和自动提示警告，支持人工和自动报警。对用户管理、操作日志、角色管理和权限管理等进行管理。对报警联动和监控数据联动等进行管理。对系统功能的整体综合性仪表盘形式展示，对总体态势指标进行展示，方便对系统有直观且宏观的把控，需要根据大屏尺寸定制内容和UI。对接视频安防监控系统，结合BIM模型，对具备远程监控接口的摄像机（设备状态、实时画面、历史回放、倍速播放和截图等功能，支持云台控制和设备三维空间定位）进行监控。对接出入口控制系统，结合BIM模型，对具备远程监控接口的门禁设备（开关状态、设备状态和设备三维空间定位）进行监控。 | 套 | 1 |
| 13 | 系统部署 | 需求调研、需求分析、需求文档、架构设计、产品设计、UI设计、数据库设计、单元测试、接口测试、集成测试、系统部署、系统调试、系统培训、系统交付，包含后期系统升级服务3年。 | 项 | 1 |
| 14 | 交换机 | S5735S-L24T4X-AI 包转发率 108/126Mp 交换容量3.36tbps 24个10/100/1000以太网端口，4个千兆SFP | 台 | 2 |
| 15 | 应急逃生自动门控制装置 | 电源：220 V AC 电机无刷电机 吊件承重大于2X250KG 门体形式双开门 开门速度：200-460MM/S可调 关门速度：200-460MM/S可调 开放时间：1-9S可调 运行噪音：小于55DB 环境温度：-20-50° 闭门力F大于100N 吊轮采用防脱轨设计 自动门控制模式：常开模式 单进模式 关闭模式 正常模式 控制方式：钥匙控制开关，和支持数据总线及网络控制 传感器配置：内外微波传感器，安全对射传感器 软件后台：可以通过电脑或者手机 单独控制某个自动门状态模和一键控制所有自动门状态模式（例如一键常开，一键关闭），同时可以实时查看自动门运行状态和自动门动态分布图 质保3年 | 套 | 38 |
| 16 | 应急逃生装调试费用 | 包含现场自动门安装及软件调试 | 项 | 1 |
| 17 | 显示器 | 2K 27寸 130%SRGB IPS屏幕 170HZ 2560x1440WQHD HDMI2.0X2 DP1.2X1 | 台 | 5 |
| 18 | 会议系统 | USB摄像机，DS-65DC0403 会议摄像头12倍光学变焦 200万像素 适用会议30-75M² 水平±170° 垂直±38°，HDCMOS高清传感器，搭配10个预设点，无线麦克风，2.4G无线传输，1800MAH电池，3英寸喇叭，全向数字麦克风，适应距离5M半径，无线传输大于10米，支持电脑及时通讯各个会议通话软件 含三脚架 | 套 | 1 |

## 三.验收

1、验收标准：设备按国家标准、厂家产品验收标准及招标文件要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；

2、验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a.出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

b.安装调试检验

设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合国家及行业标准，制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给买方。

c.最终验收

满足功能需求。

## 四.售后服务

1、硬件售后服务需在1小时内响应，24小时内完成故障维修，质保期内的维修费用由中标人承担。

2、设备质保期后的服务

2.1长期提供技术支持和服务。

2.2质保期满后，因产品本身质量问题导致的故障，厂家负责免费维修。

2.3质保期满后，厂家免费提供技术支持以及设备维修服务，且只收取备件成本费。

3、支持7*24小时服务；

4、专用工具。卖方应向买方提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价内。

# 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 第六章 评审

## 一.评审要求

1.评标方法

(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出。

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 二.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

无。

4.核心产品同品牌审查

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁

| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商出具的“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”声明。 |
| 信用记录 | 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

表二符合性审查表：

(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁

| 保证金缴纳情况 | 按要求进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

表三详细评审表：

(001)智能安全管控系统及T2航站楼应急逃生门门禁

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 1、技术部分30分 2、商务部分10分 3、报价得分60分 |
| 技术部分 | 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 投标产品的技术参数实质性满足招标文件要求的。 1、优秀得7-10分； 2、良好得3-6分； 3、一般得0-2分。 |
|  | 投标产品的整体质量状况等（6分） | 投标产品的整体质量状况，包括选材用料、部件配置与技术水平等。 1、优秀得5-6分； 2、良好得2-4分； 3、一般得0-1分。 |
|  | 投标产品的工装设备状况、生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（4分） | 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程先进，产品技术可靠、稳定。 1、优秀得3-4分； 2、良好得1-2分； 3、一般得0分。 |
|  | 投标产品可操作性、可维护性等方面的性能指标状况（4分） | 投标产品的技术支持力度，服务方案，备品、配件齐全、充分，有应急维护方案及培训计划。 1、优秀得3-4分； 2、良好得1-2分； 3、一般得0分。 |
|  | 安装调试、培训方案（6分） | 投标企业的安装调试、培训方案详尽、合理、完备。 1、优秀得5-6分； 2、良好得2-4分； 3、一般得0-1分。 |
| 商务部分 | 企业资质认证（3分） | 1、投标产品生产企业具有质量管理体系认证得2分； 2、投标产品生产企业具有AAA级信用认证得1分。 |
|  | 业绩（3分） | 投标企业2019年至今承担过的同类产品供货业绩，以销售合同为准，合同复印件金额、签章必须清晰，不清晰不予评分），每提供1项得1分，最高得3分。 |
|  | 质保期（2分） | 质保期为基础要求不得分。每延长1年加1分，最高得2分。 |
|  | 售后服务（2分） | 投标企业的售后服务体系健全、售后承诺全面。 1、优秀得2分； 2、良好得1分； 3、一般得0分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分（60分） | 投标报价得分=（评标基准价/不含税投标报价）×价格权值×100（注：投标报价得分按不含税投标报价计算，不含税投标报价=投标报价/（1+增值税税率），满足招标文件要求且不含税投标报价最低的为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。 |

# 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应当按照以下格式及要求进行编制，且应当不少于以下内容。

格式一：

## 投标文件封面

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包    号：第  包（若项目分包时使用）

（投标人名称）

年    月    日

格式二：

## 投标文件目录

一、投标承诺书

二、开标一览表

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标人基本情况表

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

十、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

十一、联合体协议书

十二、分项报价明细表

十三、主要商务要求承诺书

十四、技术偏离表

十五、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

十六、项目组成人员一览表

十七、投标人业绩情况表

十八、各类证明材料

格式三：

## 投标承诺书

（采购人）：

1.按照已收到的         项目（项目编号：      ）招标文件要求，经我方 （投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：                        邮政编码：

电话：                            电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：       （加盖公章）

年    月    日

格式四：

## 开标一览表

投标人名称：

项目名称、包号：                            项目编号：

| 投标报价（元） | 增值税税率 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．投标报价得分按不含税投标报价计算，不含税投标报价=投标报价/（1+增值税税率）。

4．格式、内容和签署、盖章必须完整。

5.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年    月    日

格式五：

## 授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_________________。

代理人无转委托权。

投 标 人：_________________（加盖公章）

法定代表人：_________________（签字）

授权委托人：_________________（签字）

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年    月    日

格式六：

## 投标保证金

1、投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

2、投标人需写明保证金退回收款账户详细信息，需与支付保证金账户相同。

格式七：

## 投标人基本情况表

| 供应商名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |

格式八：

## 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

## 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

## 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

## 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十二：

## 参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人）：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

## 联合体协议书

__________________________（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称）联合体，共同参加_________________（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：___________________（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_________________（签字）

联合体成员名称：_____________________（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_________________（签字）

年    月    日

格式十四：

## 分项报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌、规格型号/主要服务内容 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，制造商名称和产地部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，品牌、规格型号及制造商名称和产地部分可不填写内容或填写“详见已标价工程量清单”，并在本表后附已标价工程量清单。

格式十五：

## 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十六：

## 技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |  | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| 2 |  | ★ | 2.1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式十七：

## 项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十八：

## 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

内容和格式自拟。

格式十九：

## 投标人业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人根据上述业绩情况后附业绩合同复印件。

格式二十：

## 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。